洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警

及消防联动工程

招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2015-328

招 标 人：洛 阳 师 范 学 院

招标代理：河南东圣工程管理有限公司

日    期：二○一五年三月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	9

1.1 项目概况	9

1.2 资金来源和落实情况	9

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	9

1.4 投标人资格要求	9

1.5 费用承担	10

1.6 保密	10

1.7 语言文字	10

1.8 计量单位	10

1.9 踏勘现场	10

1.10 投标答疑	11

1.11分包	11

1.12偏离	11

2. 招标文件	11

2.1 招标文件的组成	11

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	12

3. 投标文件	12

3.1 投标文件的组成	13

3.2 投标报价	13

3.3 投标有效期	15

3.4 投标保证金	15

3.5备选投标方案	16

3.6 投标文件的编制	16

4. 投标	16

4.1 投标文件的密封和标记	16

4.2 投标文件的递交	17

4.3 投标文件的修改与撤回	17

5. 开标	17

5.1 开标时间和地点	17

5.2 开标程序	17

6. 评标	18

6.1 评标委员会	18

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

7. 合同授予	19

7.1 定标方式	19

7.2 中标通知	19

7.3 履约担保	19

7.4 签订合同	19

8. 重新招标和不再招标	20

8.1 重新招标	20

8.2 不再招标	20

9. 纪律和监督	20

9.1 对招标人的纪律要求	20

9.2 对投标人的纪律要求	20

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	20

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5 投诉	21

10.需要补充的其他内容	21

第三章 评标办法和标准	21

（一）评标原则	22

（二）评标委员会	22

（三）投标文件的澄清	22

（四）评审要求	22

（五）投标文件的初审	23

（六）投标人最终得分	23

（七）量化评分方案	23

（八）评审说明	25

第四章 货物技术要求	25

第五章 合同条款及格式	35

第一部分　合同协议书	36

第二部分  通用条款	38

第三部分  专用条款	39

一、词语定义及合同文件	39

二、双方一般权利和义务	40

三、施工组织设计和工期	40

四、质量与验收	41

五、安全施工	41

六、合同价款与支付	41

七、材料设备供应	42

八、工程变更	44

九、竣工验收与结算	44

十、其它	45

第四部分  建筑安装工程质量保修书	46

第一条  工程质量保修范围和内容	47

第二条  质量保修期	47

第三条  质量保修责任	47

第四条  保修费用	47

第五条  其他	47

第六章  工程量清单	48

第七章  图纸（另附）	67

第八章 技术标准和要求	68

第九章 投标文件格式	70

附件1：投标诚信承诺书	72

附件2：投标函	73

附件3：投标报价一览表	74

附件4：各单体报价一览表	75

附件5：授权委托书	76

附件6：投标保证金缴纳凭证	77

附件7：主材货物清单一览表	78

附件8：各单体工程报价书	79

附件9：深化设计方案	80

附件10：施工组织设计	81

附件11：技术规格偏离表格式	81

附件12：商务条款偏离表格式	82

附件13：反商业贿赂承诺书格式	90

附件14：成交服务费承诺书	90

附件15：技术证明文件	92

附件16：其它	92

# 第一章 招标公告

受洛阳师范学院的委托，河南东圣工程管理有限公司对洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程组织国内公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加本次采购活动。

一、招标项目名称及编号：

1.项目名称：洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程

2.项目编号：豫财招标采购-2015-328

二、招标项目建设范围及工期

1.建设范围：图书馆、学生服务中心、公共教学组团、学生服务中心、学生第三食堂、学生第四食堂、理工组团、艺术组团、成均楼各单体楼内消防报警系统（包括气体火灾报警、大空间智能火灾和电气火灾）、广播系统和有线电视系统；校园消防总控制中心及二期室外全部消防联动系统。

2.标段划分：本项目共分为两个标段。

Ⅰ标段为：图书馆、学生服务中心、公共教学组团、成均楼、校园消防总控制中心及二期室外全部消防联动系统。

Ⅱ标段为：学生第三食堂、学生第四食堂、理工组团、艺术组团。

3.建设工期： 60日历天。

三、投标人资格要求：

- 具备政府采购法第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任能力的法人；

- 具有建设部批准的消防设施工程设计与施工壹级资质或消防设施工程专业承包壹级资质；

- 具有建筑智能化施工专项承包贰级（或以上）资质；

- 具有行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证；

- 业绩合同要求：提供2012年1月1日以来2项在建或已完成的类似项目（合同金额400万元及以上）；

- 项目经理资格：具备机电工程专业国家一级注册建造师（与本单位签订劳动合同且已参加本单位一年及以上社保），具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程（提供盖单位公章的承诺书）。拟派项目经理、技术负责人在投标文件和后期施工中不得更改；

- 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法纳税和社会保障的良好记录；

- 近三年内无重大违法记录（提供本单位所在地人民检察院出具的无行贿犯罪证明）；

- 报名时允许同时报两个标段，但最多只能中一个标段；

- 本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

四、报名及招标文件发售信息

- 报名及招标文件发售时间：2015年3月31日至2015年4月7日，上午9：00-12：00，下午15：00-17：00（法定节假日除外）。

- 报名及招标文件发售地点：郑州市郑东新区正光路众旺路交叉口行署国际广场C座1007室。

- 报名时须携带以下原件：

- （1）法人授权委托书及委托人身份证（2）营业执照副本（3）税务登记证（4）组织机构代码证（5）资质证书、安全生产许可证（6）拟派项目经理注册建造师资格证和安全生产考核合格证（7）项目经理的劳动合同关系、参加社会保险情况、无在建承诺（8）与本次招标工程相关的业绩合同(9)无行贿犯罪证明。

以上资料报名时审验原件，同时，提供加盖本单位公章的上述文件的复印件壹套。

- 招标文件售价为人民币300元/套，售后不退。

五、投标文件接收信息

1.投标文件接收截止时间：2015年4月 22 日上午9：00（北京时间）。

2.投标文件接收地点：郑州市郑东新区正光路众旺路交叉口鑫仕麟假日酒店三楼会议室。

六、开标有关信息

1.开标时间：2015年4月22日上午9：00（北京时间）。

2.开标地点：郑州市郑东新区正光路众旺路交叉口鑫仕麟假日酒店三楼会议室。

七、招标公告发布媒介

本招标公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）、河南招标采购综合网（www.hnzbcg.org.cn）和洛阳师范学院校园网等相关网站上同时发布。

八、本次采购联系事项

采 购 人：洛阳师范学院

联 系 人：王老师

联系电话：0379-69681002

联系地址：洛阳市吉庆路1号

代理机构：河南东圣工程管理有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0371-86550888-8005

传真电话：0371-86550666

邮    箱：dsecmail@126.com

联系地址：郑州市郑东新区正光路众旺路交叉口行署国际广场C座1007

邮政编码：450000

附件1

购买招标文件人员证件

1.1企业法人代表证明书

姓名：×××××，性别：×××，身份证号码×××××××，系××××××××××公司的法定代表人，特此证明!

后附

××××××××公司(公章)

××××年××××月××××日

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

说明：如果由授权代表参与购买标书的，投标人除提供此“企业法人代表证明书”外还需提供下1.1法定代表人授权书。

1.2法定代表人授权书

本授权书声明：本人          （姓名）系注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的法定代表人，由于          原因不能参与项目编号为     号标段     （填写具体标段号） 的购买招标文件事宜，现代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理项目编号为 豫财招标采购-2015-   （项目编号及包号）的购买招标文件事宜。

本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。

单位名称（公章）：                 法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：                    职务：

地址：

特别说明：1.如果由法人定代表人直接来购买的，则不需提供此法定代表人授权书；

2.后附其授权投标代表人身份证件

（被授权人二代身份证正反面复印件粘贴处）

附件2

报名及购买标书登记申请表

（下载打印填写完整后加盖公章）

序号　    　　　　　　　              　　　2015 年　　月　　日

| 投标人填写内容 |
| --- |
| 项目编号 |  |
| 公司名称（盖章） |  |
| 公司地址 |  |
| 注册资金 | 万 | 法人代表 |  |
| 联系人 |  | 手机号 |  |
| 电话 |  | 传 真 |  |
| 发票及标书领取人 |  | Email |  |
| 报名标段（输入标段号） |  |
| 代理机构（审核）填写内容 |
| 代理机构审核意见 是否按要求提供报名资料 | □是 |  |
|  | □否 |  |
| 发票号码 |  |
| 备注 | 本报名表内容及报名时提交的相关附件资料将作为投标人资格的重要组成部分，如发现与投标文件中所述内容不一致造成的后果由投标人承担。 |

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：洛阳师范学院 联系人：王老师 电 话：0379-69681002 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南东圣工程管理有限公司 联系人：陈先生 电 话：0371-86550888 邮 箱：dsecmail@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 洛阳师范学院新校区 |
| 1.2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 图书馆、学生服务中心、公共教学组团、学生服务中心、学生第三食堂、学生第四食堂、理工组团、艺术组团、成均楼各单体楼内消防报警系统（包括气体火灾报警、大空间智能火灾和电气火灾）、广播系统和有线电视系统；校园消防总控制中心及二期室外消防联动系统。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业有关质量验收规范，质量等级为合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 具备政府采购法第二十二条规定的条件； 具有独立承担民事责任能力的法人； 具有建设部批准的消防设施工程设计与施工壹级资质或消防设施工程专业承包壹级资质； 具有建筑智能化施工专项承包贰级（或以上）资质； 具有行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证； 业绩合同要求：提供2012年1月1日以来2项在建或已完成的类似项目（合同金额400万元及以上）； 项目经理资格：具备机电工程专业国家一级注册建造师（与本单位签订劳动合同且已参加本单位一年及以上社保），具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程（提供盖单位公章的承诺书）。拟派项目经理、技术负责人在投标文件和后期施工中不得更改； 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法纳税和社会保障的良好记录； 近三年内无重大违法记录（提供本单位所在地人民检察院出具的无行贿犯罪证明）； 报名时允许同时报两个标段，但最多只能中一个标段； 本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前17日 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15日 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前17日 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2015年4 月 22 日 9时 00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期结束后60天内 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人应在投标文件接收截止时间前以网上银行支付或者金融机构等非现金形式将投标保证金缴纳至代理机构。供应商以网上银行支付形式提交的保证金应当从其基本帐户转出。未提交投标保证金，则其投标文件不予接收。 投标保证金金额：每标段伍万元整 公司名称：河南东圣工程管理有限公司 开 户 行：中信银行郑州红专路支行 账 号：7827 3911 1018 2600 026047 如果投标人保证金未在指定时间之前汇到指定账户，并在递交投标文件时未出示招标人开具的投标保证金收据的，将取消其投标资格。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 三 年，指 2012 年 1月 1日起至 2014年 12月31日止。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 三 年，指2012年1月1日至今。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三 年，指 2012年1月1日至今。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件一套，其中正本壹份，副本陆份，电子版一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 本次招标分I-Ⅱ两个标段，投标文件应分标段制作，每个标段单独制作并密封。投标文件的正本和副本应胶装，分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码，否则招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。（投标人自行负责）） |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标人名称： （项目名称） 标段投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 郑州市郑东新区正光路众旺路交叉口鑫仕麟假日酒店三楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人。相关技术、经济类专家5人，业主代表2人。评标专家确定方式：从符合国家相关法律规定的相关专家库中随机抽取。 |
| 6.1.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 评标委员会推荐1-3名中标候选人 |
| 7.1 | 中标 | 为保证各中标人能有效的保质保量的完成合同供货安装等内容，投标人可以参与两个标段的投标，但最多只能中其中一个标段，若一家投标人在二个标段中排名第一，按I\II顺序，由评标委员会现场确认其作为中标候选人，其他标段推选综合得分排名第二的投标人作为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 中标人在签订合同前，以转帐形式向招标人提交中标金额的5%作为履约保证金。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 预算金额：一标段： 405万 元 二标段： 345万 元 |
| 10.2 | 此招标文件解释权归招标人，未尽事宜按国家相关法律法规执行。 1、投标人在招标文件答疑或修正前未提出的问题，开评标现场由招标人或其委托的代理机构解释；投标人或其他人不得有异议 2、招标人或其委托的代理机构也可以授权评标委员会对异议进行表决，以评标委员会少数服从多数的原则做为对异议的最终解释。 |
| 10.3 | 验收要求:中标人作为验收第一责任人，确保消防部门一次性验收通过。 |
| 10.4 | 招标代理费由中标单位承担，按计价格（2002）1980号文件货物取费标准标准在领取中标通知书时向招标人缴纳 |
| 10.5 | 投标文件电子版: |
| 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版： 要求，投标文件电子版内容：投标文件正本全部内容，（含电子版文件） 投标文件电子版份数：一份 投标文件电子版形式：U盘 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本标段招标范围：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本标段的安全要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件：见投标人须知前附表。

1.4.2该项目不接受联合体投标

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1  招标人不组织投标人踏勘项目现场，由各投标人自行踏勘。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场周围环境，考虑到一切可能影响投标报价的因素。投标人必须对所获资料、信息理解的正确性负全部责任，且所需费用自理。一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场为借口提出额外费用或延长工期的要求，否则，招标人不做任何考虑并视同投标人放弃中标。

### 1.10 投标答疑

1.10.1  招标人以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）澄清投标人提出的问题，不再召开答疑会。

1.10.2  投标人对收到的招标文件若有疑问、要求澄清招标文件的，均应在前附表规定的时间前以书面形式加盖投标人公章向招标代理机构提出，同时将电子版发送至dsecmail@126.com（招标代理人）,以便招标人和招标代理机构进行统一解答。

1.10.3  招标代理机构将在前附表规定的时间前将答复内容以补充、答疑文件的书面形式发给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的补充组成部分。投标人在收到书面答复后，应在24小时内以传真等方式向招标代理机构确认收到。

### 1.11分包

不允许

### 1.12偏离

不允许

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法和标准；

（4）货物技术要求；

（5）合同条款及格式；

（6）工程量清单；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标诚信承诺书

（2）投标函

（3）投标报价一览表

（4）各单体报价一览表

（5）授权委托书

（6）投标保证金缴纳凭证

（7）主材货物清单一览表

（8）各单体工程报价书

（9）深化设计方案

（10）：施工组织设计

（11）技术规格偏离表格式

（12）商务条款偏离表格式格式

（13）反商业贿赂承诺书格式

（14）成交服务费承诺书

（15）技术证明文件

（16）其它

### 3.2 投标报价

3.2.1  投标人应按第六章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标报价高于招标控制价的投标文件为无效投标。

3.2.3  投标人的投标报价应包含招标范围内所有的设备费、材料费、施工费、安装费、调试费、规费、利润、税金、深化设计费、施工配合费以及最终验收合格正式交付招标人使用前所发生的一切费用。且投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

报价时应给出项目整体报价，同时给出各单体报价，各单体报价以工程预算书的形式呈现。如系统所必需的配件、附件、辅材等材料在主材工程量清单未列出的，应在工程预算书中一并列出报价。履行合同所需的任何费用如果投标人没有另外说明价款，招标人视作该部分费用已包括在其它有价款的项目的单价或总价中。

3.2.4  投标人进行报价的最基本依据为本招标文件提供的工程量清单，如图纸与清单中数量不一致时，以工程量清单中为准。其中需要进行深化设计的，由投标人根据本招标文件第五章以及施工图纸中的要求进行深化设计。投标人的深化设计方案在中标后需要经过原施工图设计单位、招标人、监理单位的批准，在此过程中发生的一切修改费用均包含在投标报价中，不再另行调整。

3.2.5  投标人在投标报价前可以自行踏勘施工现场，充分考虑了工地现状条件可能影响到工程正常施工的所有风险因素。工地施工条件最终以招标人交给中标人的工地状况为准，中标人应同意按照交接当时工地施工条件的现状接受工地，并不得以现状与自行踏勘工地施工条件之间的任何差异而要求工期或费用上的索赔。

3.2.6  无论投标人是否进行了上述现场踏勘工作，施工过程中，除招标人提出新的变更外，合同价款中均将被认为已包含有工地现状在施工作业期间发生的全部不可预见的风险费用，投标人中标后则无权因此要求任何工期或费用上的索赔。

3.2.7  投标人应结合自身条件，并充分考虑本工程施工难度、工期要求、质量以及市场因素、现场环境因素、社会因素、市场价格调整因素等各方面原因，在预算的基础上合理报价。投标报价将被认为已综合考虑了在施工全过程中可能发生的全部不可预见费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长工期、增加价款或索赔等要求。

3.2.8  施工用水用电，由中标人分别自行装表计量。总包人在工地内提供临时施工用水、用电接驳点，中标人应根据招标人水电管理部门的有关规定，按月实际水、电用量向总包人缴纳水电费。

3.2.9  周边关系由投标人自行负责协调处理，相关费用应充分考虑。

3.2.10  投标人须做好现场由于自行施工造成的垃圾清运工作，并承担垃圾清运的费用。

3.3投标货物文件

投标人应提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件，这些文件应包括：

3.3.1 投标货物的品牌、产地、规格型号、主要技术参数；

3.3.2货物的详细技术性能、技术特点、性能指标说明等；

3.3.3货物制造商概况，设备生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等介绍；

3.3.4货物生产标准；

3.3.5设备关键部件及材料产地来源，生产厂家及技术指标；

3.3.6货物安装、维修和质量保证期内所需的各种专用工具、文件资料等清单，备品备件清单和易损件清单。

### 3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并将递交投标保证金凭证作为其投标文件的组成部分；

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理；

3.4.3  招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人及中标人退还投标保证金；

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销、修改、替换其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人在投标过程中采用欺诈手段投标的。

### 3.5备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以在投标文件内容汇总中提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人需要签字并盖单位章。投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4  投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5  投标文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录，逐页标注页码，投标文件封面要求见“第九章 投标文件格式”。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本和副本密封在一个包封内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章及法人章。

4.1.2  投标文件的封套格式见“第九章 投标文件格式”。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人递交投标文件的时间：见投标人须知前附表；

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表；

4.2.3  投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章前附表 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

参加开标会议的投标人应携带法人证明或法人授权书、被授权人身份证（原件及复印件）以及招标文件要求投标人提供的证书、证件、相关证明文件、合同原件等。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）介绍参加开标会议的建设单位、监督单位领导；

（3）由监督人及各投标单位授权代表按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）由工作人员按照投标文件递交的逆顺序进行唱标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、投标质量、投标工期及其它内容，各投标单位授权代表对开标记录进行核对，无异议后签字确认；

（5）开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保金。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

见投标人须知前附表

# 第三章 评标办法和标准

### （一）评标原则

1.按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

2.坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

### （二）评标委员会

1.评标委员会（以下简称评委会）由招标人依法组建。

2.评标工作由评标委员会主持。

### （三）投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评委会通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

2.重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或委托代理人签字。

3.投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### （四）评审要求

1.投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标或者以弄虚作假方式投标的，作无效投标处理。

2.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付，或者出现重大变故， 采购任务取消，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，对受影响的投标人不承担任何责任。

3.算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4.在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离。重大偏离是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质响应投标的投标人的公平竞争地位。

5.要求投标人提供详细描述所投主要设备性能、特点、技术参数等的技术文件，技术参数来源依据要真实、可靠、准确。要求提供产品授权的主要设备需提供生产厂商公开发布的、正式印刷的彩页或官方网站上的产品技术说明资料（由制造厂商或代理商在彩页或官方网站的每一页上加盖公章，网上资料要注明网址），并以彩页或官方网站所述功能参数为评判标准，保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；当投标文件所述产品功能参数与产品说明资料（如彩页或官方网站）不一致时，视为该项产品技术不满足，对应的技术参数项不得分。

### （五）投标文件的初审

1.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件的要求，作无效投标处理。

2.未按照招标文件规定提交了投标保证金，作无效投标处理。

3.未按照招标文件规定要求密封、签署、签章的投标，作无效投标处理。

4.投标文件没有法定代表人签字或签字人没有法定代表人有效委托书的、 没有加盖公章的，作无效投标处理。

5.投标报价明显低于产品成本价的投标，作无效投标处理。

6.关键技术参数、指标及主要功能有重大偏离的投标，作无效投标处理。

7. 投标报价超出预算价的，作无效投标处理。

### （六）投标人最终得分

评标委员会仅对通过初审的投标文件按照量化评分方案进行量化评分，各评委按照量化评分方案对每个投标人评分，投标人最终得分即投标人的平均得分=各评委评分分数之和÷评委个数，平均得分四舍五入保留2位小数。将投标人最终得分从高到低排序，得分最高者作为中标候选人。

### （七）量化评分方案

采用综合评分法，总分100分。总分=投标报价分+技术参数分+方案深划设计分+施工组织设计分+企业综合实力分+售后服务承诺和培训分。投标报价分、技术参数分、项目实施方案和过程管理分、服务承诺和培训分、投标单位综合实力和资质分各项量化量和评审标准如下：

#### 投标报价分（50分）

评标基准价：有效投标人5 家或低于5 家时，所有有效投标报价算术平均值的作为评标基准价；有效投标人高于5 家时，去掉一个最高价，去掉一个最低价，余下的有效投标报价算术平均值的作为评标基准价。

基准价得40 分，比基准价高的，每高于评标基准价1%扣1 分，投标报价分最低为0分；比基准价低的，每低于评标基准价1%加1 分，投标报价分最高为50分；比基准价低至10%以上时，在10%基础上每降1%，在满分的基础上减1分；四舍五入保留2 位小数。其公式如下：

投标报价高于基准价：投标报价分＝40-（报价-基准价）÷基准价×1×100；

投标报价比基准价低10%以内：投标报价分＝40+（基准价-报价）÷基准价×1×100；

投标报价比基准价低10%以上：投标报价分＝50-（（基准价-报价）÷基准价-10%）×1×100。

#### 技术参数分（24分）

- 完全满足招标文件技术要求得24分。

- 没有标注“*”号的技术参数项，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

- 标注“*”号的技术参数项，每有一项负偏离扣3分，超过4项不满足者技术参数为0分。

- 投标文件中的设备技术参数必须与设备真实功能相符，如果评委发现投标文件中的技术参数与设备真实功能不相符的，根据情节轻重给以按照（2）（3）条款处理、技术参数总分0分、废标处理。

#### 方案深化设计（4分）

经投标人深化设计后的详细系统建设方案，符合消防相关规范，具有先进性、可行性、科学合理。（0－4分）

Ⅰ标段提供深化设计后的中心机房气体火灾建设方案、大空间智能火灾建设方案。

Ⅱ标段提供深化设计后电气火灾建设方案。

#### 施工组织设计（5分）

| 项目组织机构配备齐全、分工合理明确 | 0-1分 |
| --- | --- |
| 施工总体计划安排科学合理 | 0-1分 |
| 施工进度保证措施有效、可行 | 0-1分 |
| 施工质量保障措施有效、可行 | 0-1分 |
| 确保安全生产和文明施工的措施 | 0-1分 |

#### 企业综合实力（14分）

| 企业资质、信誉、业绩、奖项 （8分） | 1）企业具有ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，三项齐全的得2分，每少一个扣1分。招标时投标单位提供相关证明原件。 2）企业2012年1月1日至今在建或已完成类似项目（投资额在1000万元以上）每个得2分，最多得6分；提供合同原件。 |
| --- | --- |
| 管理人员实力 （3分） | 1）拟派项目经理2012年1月1日至今已完成类似工程项目（投资额在1000万元以上）每个得1分，最多得2分。项目经理的合同业绩与单位提供的合同业绩不重复计分。 2）拟派技术负责人为高级工程师（含以上）,出具本单位社保证明。得1分。 |
| 优惠条件及其它（3分） | 1）投标人的投标文件的制作符合规范和招标文件要求。0－1分 2）质保期每延长1年，加1分，最多加2分。 |

#### 售后服务承诺和培训分（3分）

- 投标人承诺的技术支持与服务内容全面完善，且投标人有本地（河南）独立售后服务网点及分公司（以工商登记证明文件）的名称、地址、联系人、联系方式等，并保证2小时内响应，4小时内到达现场，24小时解决问题，并承诺1年至少2次巡检者，得0-2分。

- 有详细、可行的培训方案得0-1分。

### （八）评审说明

1.评分中涉及到小数的，按四舍五入保留两位小数。

2.投标人应在投标文件中提供《评标办法》中要求的评分依据材料，且所有材料原件在评标时备查，没有提供相关评分依据材料或材料过期者对应项目不得分。

3.相关荣誉和奖项证书

1）核验证书时，以证书原件为准，相关荣誉以建设行政主管部门或行业协会颁发为准，时间以证书或奖项颁发日期为准。

2）职称证书以人事部门颁发为准（出具本单位社保证明）。

3）文件中要求的各类文件、证书、证件均要求申请文件正本中附加盖公章（红章）的复印件，开标时提供原件；无原件不计分。

4）合同以签订时间为准。

5）复印件合同、传真件合同、扫描件合同、缺少印章合同、不完整合同、字体含糊不清难以辨认合同，评标委员会验证时未出具原件而后补者视为无效。

# 第四章 货物技术要求

一、说   明

1、基本原则

1.1 本章所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

1.4 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

2、所遵循的标准和质量保证

2.1 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

2.2 投标人提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

2.3 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

2.4 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

二、建设原则及要求

2.1 整个校园建设一个消防总控制中心，位于学生服务中心一楼；

2.2 消防总控制中心与各单体楼或组团内的消防控制中心最终实现联网，统一管理；投标人在投标文件中需对室外消防联动建设方案进行二次深化设计，待确定中标人后，中标人须将深划后设计方案报甲方委托的设计单位审核通过后，按审核通过后方案进行施工。

2.3 一期工程共建设完成消防控制中心2间，安装壁挂式报警控制器1台。分别是学生第一食堂1间，所采用报警联动一体机型号为GB-QT-GST5000型；学生第二食堂1间，所采用报警联动一体机型号为GB-QT-GST5000型；文科教学组团A9教学楼内壁挂式报警控制器GB-QT-GST200型。

2.4 电气火灾监控系统应确保免费与剩余电流探测装置PMC-53M无缝对接，确保系统运行稳定、可靠。投标人在投标文件中须对第三食堂、第四食堂楼中电气火灾监控系统建设方案进行二次深化设计，待确定中标人后，中标人须将深划后设计方案报设计单位审核通过后，按审核通过后方案进行施工。

2.5投标人在投标文件中须对图书馆楼中大空间智能型图像火灾监控系统、气体火灾监控系统进行二次深化设计，待确定中标人后，中标人须将深划后设计方案报设计单位审核通过后，按审核通过后方案进行施工。

2.6二期工程中所采用主材设备必须保证免费与一期工程中报警联动一体机无缝对接，确保联网可靠、稳定。

三、主材货物技术参数

| 项目 分类 | 序号 | 主要设备名称 | 货物技术参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 工 程 | 1 | 感烟探测器 | （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）编码方式：十进制电子编码 （6）采用无极性信号二总线技术，内置单片机、智能探测、抗干扰强、能够对环境自动补偿、采用电子编码方式，现场编码简单、方便。 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 2 | 感温探测器 | （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）采用无极性信号二总线技术，探测器具有A1R差定温和BS定温两种模式。 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 3 | 探测器（可燃气体） | （1）检测元件：半导体自然扩散式 （2）工作电压：DC24V，允许范围DC12V～DC28V （3）功耗：正常监视≤0.8W；报警状态≤3W （4）报警浓度：天然气(BT系列)： 5000×10-6 (10%LEL)、人工煤气(BR系列)：400×10-6 ( 1%LEL) 液化石油气(BY系列)：2000×10-6 (10%LEL) （5）预热时间：3分钟～6分钟 （6）报警方式：红色指示灯紧急闪烁，并伴有间歇蜂鸣声 （7）有源触点：适用于DC12V单向直流脉冲电磁阀，电磁阀驱动能力：1000μF电容放电 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 4 | 报警装置（声光） | （1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流： 总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA （3）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （4）声压级：80dB～115dB（前方3m水平处（A计权）） （5）闪光频率：1.0Hz～1.5Hz （6）变调周期：4s（1±20％） （7）声调：火警声 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 5 | 手动报警按钮 | （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.6mA （3）报警电流≤1.8mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接 （5）输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤0.1W （6）采用拔插式结构设计；采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信；具有与电话主机通讯功能 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 6 | 消火栓按扭 | （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤2mA （4）线制：四线制，消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接，与泵控制箱采用二线连接 （5）指示灯 启动：红色，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮 回答：绿色，消防水泵运行时此灯点亮 （6）无源输出触点容量：DC30V/100mA | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 7 | 隔离模块 | （1）工作电压：总线24V （2）动作电流≤100mA （3）动作确认灯：黄色 （4）可将将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来，以保证系统的其它部分能够正常工作，同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后，隔离器可自行恢复工作，将被隔离出去的部分重新纳入系统。 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 8 | 广播模块 | （1）工作电压：总线电压：总线24V；电源电压：DC24V （2）监视电流：总线电流≤1mA；电源电流≤3mA （3）动作电流：总线电流≤3mA；电源电流≤20mA （4）线制： a. 与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 b. 可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线 （5）输出容量：可配接60只3W消防音箱 （6）用于总线制消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答，并将切换信息传回火灾报警控制器，以表明切换成功。 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 9 | 控制模块 | （1）工作电压：总线电压：总线24V；电源电压：DC24V （2）监视电流：总线电流≤1mA；电源电流≤5mA （3）动作电流：总线电流≤3mA；电源电流≤20mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 （5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 （6）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） （7）出厂设置：常开检线输入、无源输出方式 （8）用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备。 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 10 | 电话模块 | （1）工作电压：总线电压：总线24V；电源电压：DC24V （2）监视电流：总线电流≤1mA；电源电流≤5mA （3）动作电流：总线电流≤3mA；电源电流≤90mA （4）编码方式：电子编码，占一个编码点，编码范围：1～242 （5）容量：最多连接100只电话插孔 （6）线制： a. 与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 b. 与消防电话二总线采用两线连接，无极性 c. 与消防电话分机采用四线连接，采用水晶头连接 d. 与消防电话插孔采用两线连接，无极性 （7）输入参数设备：常开方式 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 11 | 智能电源盘 | （1）额定输出容量：DC24V、6A （2）采用交流220V作为主电源，同时内置DC24V/24Ah密封铅电池作为备用电源，采用开关电源稳压电路及备电浮充电路。 （3）具有输出过流自动保护、主备电切换和完善的备电自动充电及备电过放保护功能。 （4）智能电源箱可对主、备电及电源输出状态进行监控，当交流220V主电源掉电时，报主电故障；当备电电池损坏或欠压时报备电故障；当输出发生短路或断路时报输出故障。 （5）电源箱具有输出电压、输出电流的显示功能，可直观地观察电源箱的工作状态； （6）电源：主电为AC220V+10%-15%，内装DC24V 24Ah密封铅电池作备电 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 12 | 电话交换机 | （1）可连接最多512路分机或51200个消防电话插孔 （2）采用液晶图形汉字显示，在总机面板前设计15路呼叫按键 （3）使用固体录音技术，可存储通话记录 | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 13 | 电话分机 (消防专用) | （1）工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V （2）线制：无极性二总线制 （3）外壳防护等级：IP30 | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 14 | 楼层显示器 | （1）工作电压：在DC16.8V-DC27.6V范围内均可 （2）显示容量：120条火警信息 （3）显示范围：每屏显示2条火警信息，第一条为首警信息，第二条为循环显示的火警信息；按自检/调显键时，第一条为首警信息，第二条为调显火警信息。 （4）线制：四线制，总线和电源线各两根，不分极性。 （5）功耗 电源：静态功耗≤15mA(DC24V) 最大功耗≤50mA (DC24V) 总线：电源供电时≤0.2mA 无电源时≤1.0mA | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 15 | 报警联动一体机 落地式 | （1）采用模块化结构设计，现场设备采用标准回路化管理，各回路独立工作，可方便进行系统扩容。 *（2）控制器容量： a.最多可带20个242地址编码点回路，最大容量为4840个地址编码点 b.可外接64台火灾显示盘；支持多级联网，每级最多可接32台其它类型控制器 c.直接控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置 （3）线制： a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线 b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线 c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m d.直接控制点与现场设备采用三线连接 *（4）具有RS232、RS485通讯接口，可外接火灾报警显示盘及彩色CRT显示系统等设备，满足各种系统配置要求； （5）可选装电源盘、消防广播系统、消防电话系统 （6）采用大屏幕液晶，报警信息分窗口显示，具有汉字注释和汉字菜单 （7）现场调试可在控制器本地主机完成，也可通过PC专用软件完成 （8）可扩充可编程按键用于直接控制现场联动设备 *（9）可扩充的可检线直接输出控制，具有手动、自动操作方式 （10）液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息 （11）提供准确描述所投产品功能的宣传彩页资料或生产厂商盖章的技术证明材料 *（12）须出具针对所选产品生产商针对本项目的产品授权书原件。 | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 16 | 图形显示装置 | （1）可以通过局域网、RS-232/RS-422等方式进行联网，接收、发送、显示设备的异常信息及主机信息，从而实现了火灾报警系统的远程中央监控。 （2）完备的数据库管理功能，并具有数据备份功能，可将你的数据损失降到最低，保证你的系统安全。 （3）系统提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作 （4）自动维护系统的数据通信，且用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态。 （5）简单、直观、完整的用户图形监控界面，可在不同监视区的设备布置图上切换显示，并通过不同的颜色显示现场设备的报警及动作、故障、隔离等异常信息。 （6）可将报警信息传送给远程监控中心。 | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 17 | 吸气式感烟火灾探测器 | （1）灵敏度范围：0.002－10%obs/m （2）10.5-30 V dc主电源 （3）10.5-30 V dc备用电源 （4）3个继电器输出 （5）11个可编程继电器输出 （6）3个有源输出－故障、报警1、报警2 （7）复位按扭 （8）联网卡模块 （9）存储卡模块（1G SD卡） （10）故障查询显示 （11）外部复位端子 | 台 | Ⅰ标段 |
| 图 像 型 火 灾 监 控 | 18 | 图像型火灾探测器 | (1)外壳材质：304不锈钢； (2)防护等级：IP68。完全满足各类场所工作要求； (3)包含图像传感器及数据处理单元； (4)焦距：6MM； (5)防爆等级：ExdIIC T6 DIPA20 T6 (6)视角：W42度×H32度； (7)最大工作距离： 60M (8)功耗： ≤50W (9)提供强制性产品3C认证证书 （10）提供产品防爆合格证 (11) 提供准确描述所投产品功能的宣传彩页资料或生产厂商盖章的技术证明材料 | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 19 | 红外灯 | 与图像型火灾探测器摄像机视角匹配。 | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 20 | 图像型火灾探测器管理主机 | （1）图像型火灾探测器管理主机负责整个IFE图像型火灾探测系统的管理； （2）自主开发的Fast-Alarm系列智能识别算法，适用于室内外各种场所，能够对获取图像进行全面分析和识别，主动搜索图像中的火灾信息，准确对火灾发生早期产生的烟雾和火焰报警，并定位报警位置，方便确认并与其它消防系统联动； （3）支持对8路图像型火灾探测器的实时管理。可直观显示火灾情况以及报警点位置，并指示报警类别。 （4）提供准确描述所投产品功能的宣传彩页资料或生产厂商盖章的技术证明材料 *（5）须出具针对所选产品生产商针对本项目的产品授权书原件。 | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 21 | 集线器 | （1）电源：AC100V~AC242V （2）功耗：最大15W （3）工作温度： -40℃-70℃ （4）环境湿度：≤95%，不凝露 （5）指示灯：火警、故障、电源 （6）探测器接口：8通道 （7）继电器接口：4通道（2个火警，2个故障） （8）DI（数字输入接口）：2通道 （9）继电器触点容量：AC125V/0.5A或DC30V/2A（max） | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 22 | 机柜 | （1）控制柜是图像型火灾探测报警系统的集成安装设备，采用标准控制柜尺寸； （2）可将图像型火灾探测器主机、集线器、显示器、键盘、鼠标安装其上，并提供系统外部接线端子排，方便系统的安装、操作和维护。 (3)尺寸：600x600x2000mm | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 23 | UPS | （1）输入电压：115-300V； （2）输出电压：220（2%）V； （3）容量：3KVA | 台 | Ⅰ标段 |
| 广 播 系 统 | 24 | 音箱 | (1)工作电压：120V (2)额定功率：3W (3)额定频率： 150Hz～20KHz(GST-YX-100) 150Hz～20KHz(GST-YX-100B) (4)特性灵敏度：90dB±3dB | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 25 | 功放机 | （1）工作电压：AC220V （2）工作电流≤2.4A （3） 定压输出：120V （4）频率特性：80～120Hz （5）输出功率：500W/300W/150W （6）谐波失真：≤5% （7）噪声电平：<37mV | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 26 | 广播分配盘 | （1）工作电压：DC24V （2）工作电流≤150mA （3）两路广播总线 （4）可最多级联两台功率放大器 （5）同时接入最多两路功放 （6）在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要，二者自由切换，应急广播优先。 | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 27 | 电气火灾监控主机 | （1） 支持多达10240个电气火灾探测点接入，满足大型建筑电气火灾监控需求 (2) 配有在线式UPS电源，实现主、备电源自动切换，确保系统稳定运行 (3) 具有监控报警、故障报警功能，进行声光报警，提示值班人员及时排查。报警响应时间分别≤30s、≤100s (4) 记录并保存报警时间、位置、动作值等信息，确保报警记录完整性 (5) 以PecStar自动化组态软件为监控核心，不仅具有电气火灾数据探测，还可采集现场保护监控设备、数字电表的各种电气数据，具有智能化实时监控画面、灵活组态的自定义报表、历史数据与历史事件的查询等功能 *(6) 支持RS-485和以太网通信方式，满足数据的通信传输及系统扩展需求 (7) 可通过OPC协议同消防系统互联，实现数据、信息共享 (8) 符合GB 14287.1《电气火灾监控系统》标准 (9) 监控报警功能，要求能准确检测到电气火灾探测器的报警信号（包括剩余电流、温度、过流等），并在30S内发出声光信号报警，并指示报警位置，记录、保存报警信息；报警声光信号可手动消除，当再次有故障报警信号输入时，可再次启动。 (10) 具备故障报警功能，包括连线故障、欠压故障等；并通过声光报警，指示故障位置和故障类型，便于故障排查。 (11) 记录与查询功能：可查询事件记录、通过曲线查询剩余电流、历史曲线等、报表查询等。 (12) 不同操作级别管理功能：可进行多层管理，确保电气火灾监控系统的安全稳定运行。 *(13) 投标厂家须提供所投产品的中国国家强制性产品认证证书（公安部消防产品合格评定中心出具） *(14) 投标厂家须提供所投产品的检验报告（国家消防电子产品质量监督检验中心出具） (15) 提供准确描述所投产品功能的宣传彩页资料或生产厂商盖章的技术证明材料 *(16) 须出具针对所选产品生产商针对本项目的产品授权书原件。 |  | Ⅱ标段 |
|  | 28 | 智能通信管理机 | *(1) 至少具有2个或以上10/100Mbps以太网口，内建1.5kV磁隔离保护、16个RS-485串口，最大支持128×16台串口设备的接入，支持以太网接入 (2) 规约转换功能 将各种规约转换成系统所识别的规约，便于系统对所采信息的识别。解决异构系统之间的互联和互操作问题。 (3) 支持Modbus 、IEC 60870-5-101/103/104等标准规约外，还可根据第三方提供的规约文本开发新规约，以兼容第三方设备的接入。 (4) 2U×19吋全金属机箱，无硬盘、无风扇、高效能工业级设计 (5) 模块化规约接入、转换功能设计，方便用户定制 (6) 内置丰富的规约库，支持第三方设备、系统接入 (7) 4G存储容量(可升级至16G)，存储从底层设备读取的实时数据、历史数据、SOE及故障录波等，存储容量可多达16G，掉电不丢失。 (8) 支持GPS 、内部时钟、SNTP方式校时 (9) 可作为对上支持IEC 61850标准的智能网关 (10) 分担上位机数据处理压力 (11) 多层数据存储，保障系统稳定支持多台通信管理机级联，方便系统扩容。 (12) 提供配套安装机柜 (13) 提供准确描述所投产品功能的宣传彩页资料或生产厂商盖章的技术证明材料 (14) 须出具针对所选产品生产商针对本项目的产品授权书原件。 | 台 | Ⅱ标段 |
|  | 28 | 工业级液晶监视器 | （1）面板类型：70”TFT LCD;显示比例：16:9； 分辨率：1920×1080； （2）背光类型：CCFL; （3）显示色彩：16.7M；亮度：600cd/㎡； （4）对比度：1500:1； （5）可视角度：178°/178°； （6）响应时间：8ms； （7）电源功耗：≤460W； （8）待机功率：≤1W； （9）安装方式：壁挂式； （10）外壳材质：金属； | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 29 | 联网卡 | （1）采用CAN总线联网，具备独立光电隔离联网通路， （2）通讯距离3KM，通过光纤扩展通讯距离可达25KM | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 30 | 通信板 | 具有RS-232标准接口，RS-422标准接口，用于控制器与CRT系统连接 | 个 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 31 | 琴台柜 | （1）柜体颜色：内外表面均先喷一层防蚀底漆，再用静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度不小于40µm，保证柜体在整个使用周期表面涂层不剥落。按通用控制柜颜色执行； （2）柜体材料：柜体外壳及柜内隔板采用1.5mm以上进口敷铝锌镁板精制，全螺栓连线成型，不能采用焊接柜。柜体门板漆采用静电喷涂后焙烤，表面抗冲击力，耐腐蚀，门板厚度不得小于1.5mm。 （3）绝缘爬柜：有机240mm；无机216mm （4）电气参数：额定电压220V；额定功率50HZ；额定绝缘电源380/600V （5）外形参考尺寸：1080mm×933mm×1350mm | 台 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 32 | 消火栓远程联动控制柜 | （1）柜体颜色：内外表面均先喷一层防蚀底漆，再用静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度不小于40µm，保证柜体在整个使用周期表面涂层不剥落。按通用控制柜颜色执行； （2）柜体材料：柜体外壳及柜内隔板采用2.5mm以上进口敷铝锌镁板精制，全螺栓连线成型，不能采用焊接柜。柜体门板漆采用静电喷涂后焙烤，表面抗冲击力，耐腐蚀，门板厚度不得小于2.5mm。 （3）绝缘爬柜：有机240mm；无机216mm （4）电气参数：额定电压220V；额定功率50HZ；额定绝缘电源380/600V （5）外形参考尺寸：500mm×600mm×1800mm | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 33 | 液位显示报警装置 | （1）液位显示控制配电箱，带上下限报警。 （2）参考尺寸：400mm×500mm电箱 （3）附件配液位压力变送器（标配：1米长） | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 34 | 继电器 | 推荐品牌：ABB、施耐德、欧姆龙 （1）触点材料：铝合金 （2）触点负荷：220VAC7.5A~24VDC10A （3）最大开关电压：250VAC/125VDC （4）最大开关电流：10A （5）线圈额定电压：DC24V | 个 | Ⅰ标段 |
|  | 35 | 光纤转换器 | （1）传输距离25KM （2）传输速度：百兆 （3）1个RJ45和1个单纤SC接口 | 台 | Ⅰ标段 |
|  | 36 | 防静电地板(含施工) | 推荐品牌：美露、林德纳、海洛斯。 （1）防静电活动地板产品应符合SJ/T10796-2001规范标准要求：板幅极限偏差：0～-0.4mm；板厚极限偏差：0～±0.3mm；表面平整度：≤0.6mm；相邻边垂直度：≤0.3mm。 （2）荷载性能应符合SJ/T10796-2001规范重型活动地板技术要求：集中荷载：≥5560N，挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm；均布荷载33000N/m2，挠度≤2mm。 （3）防静电性能：活动地板电性能：在室内温度为23±2℃，相对湿度为45%RH～55%RH时，活动地板系统电阻为：R=1.0×106Ω～1.0×1010Ω。 （4）燃烧性能：产品符合GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》，GB8624-97《建筑材料不燃性试验方法》中的技术要求。基材防火性能应能达到≥B1级，防静电贴面达到FV-1级或B1级。 （5）安装平整度：高架地板安装完成后须为一个整体，面板不得有任何摇晃；保持水平，地板完成后，其水平度在4米內≤2mm。 | 平方 | Ⅰ标段 |
|  | 37 | 槽式桥架 | （1）材质：钢制表面喷塑 （2）厚度：＞2.0mm （3）含地线连接，支吊架安装及其他配件 | 米 | Ⅰ、Ⅱ标段 |
|  | 38 | 光纤 | 6-12芯室外单模 国内知名品牌 | 米 | Ⅰ标段 |
|  | 39 | 各种线缆 | （1）推荐品牌：河南恒天、郑州电缆三厂，上海胜华 （2）提供准确描述所投产品功能的宣传彩页资料或生产厂商盖章的技术证明材料 *（3）须出具针对所选产品生产商针对本项目的产品授权书原件。 | 米 | Ⅰ、Ⅱ标段 |

# 第五章 合同条款及格式

执行中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局公共颁布的

《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）

## 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本消防火灾报警及消防联动工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

第二条  工程承包范围及范围界定。

1、承包范围：为施工图纸和招标文件、招标文件答疑及澄清文件规定的内容。

2、承包方式：固定总价，包工包料、包措施、包质量、包工期、包安全文明施工，包材料检测、包消防支队验收通过。

第三条  合同工期

开工日期：以发包人书面通知为准

竣工日期：

合同工期总日历天数     天（消防施工总工期必须保证在各总包竣工验收前一个月通过消防及有关部门验收）。

第四条  质量标准

工程质量标准：  市消防支队验收合格

第五条  合同价款

金额（大写）：               元（人民币）

（小写）：               元（人民币）

第六条  组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书（含补充协议书）

２、中标通知书

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

第七条  本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条  合同生效

合同订立时间：         年       月       日

合同订立地点：

本合同双方约定合同在双方签章且乙方交付履约保证金后生效。

发 包 人（公章）：                  承包人（公章）：

住      所：                         住      所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开户  银行：                         开户  银行：

账      号：                         账      号：

## 第二部分  通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局

《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）

## 第三部分  专用条款

### 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

同通用条款解释（已经注明的除外）。

2、合同文件及解释顺序

合同文件的组成及解释顺序: 本合同文件由此10项组成，解释顺序按照序号从小到大排列，序号小的有优先解释权。①合同补充协议（包括合同履行过程中双方达成的补充、修改性文件）→②中标通知书→③合同协议书→④合同专用条款→⑤招标文件答疑及澄清文件→⑥投标文件及其附件→⑦合同通用条款→⑧施工图纸→⑨标准、规范及有关技术文件规定

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外,还使用   无    语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规: 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及地方政府颁发的政策性文件。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称: 国家、行业、河南省、洛阳市现行的建筑（消防）工程施工验收规范及质量评定标准。

发包人提供标准、规范的时间:  所有标准、规范由承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定:由承包人自行解决。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同生效后提供1 套

发包人对图纸的保密要求: 所有涉及本工程的图纸资料，承包人不准外借，除承包人自己存档的，其余在工程结束后全部交还发包人保管。

### 二、双方一般权利和义务

5、发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已经完成临水、临电接至现场工作。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：已经提供。

（5）图纸会审和设计交底时间：开工前7天由发包人组织图纸会审，并向承包方作施工图设计交底。

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按照通用条款执行。

（7）双方约定发包人应做的其他工作：向承包方提供1套消防施工图纸。

6、承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：设计费用作为承包人的优惠，不另行计取费用。

（2）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收交付使用前，所有已完工程成品保护工作由承包人负责，在施工期间无论什么原因造成工程成品或半成品的损坏，承包人应无条件更换、修复，发生的费用自理。发包人有特殊要求的另行约定。

### 三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前十四天承包人向发包人提供《施工组织设计》、《进度计划》。

工程师确认的时间：承包人提交后七天内确认,若因承包人延误提供施工方案而延误实际开工日期，除非经通用条款13.2条确认手续，否则，造成的工期延误，均为承包人责任。

8、工期延误

8.1 双方约定工期顺延的其他情况：                           。

### 四、质量与验收

9、隐蔽工程和中间验收

9.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形式通知发包人代表、总监理工程师验收质量、确认工程量。验收不合格，承包人在发包人代表和总监理工程师限定的时间内修改后重新验收。验收合格后承包人方可进行隐蔽或继续施工。

10、工程调试

调试费用的承担：设备安装工程具备试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知发包人代表和总监理工程师。检测费用及试车费用由承包人承担。试车合格后承包人方可继续施工或办理竣工手续。工程质量保修期内，承包人保障设备正常运行，负责对发包人指定人员进行培训并承担费用。承包人在设备交接时应进行技术交底。

### 五、安全施工

按照通用条款第20条、21条、22条。

### 六、合同价款与支付

11、合同价款及调整

11.1 双方约定合同价款的其他调整因素：

11.1.1 本合同价款采用       方式确定。

（1）总价包干，包工包料、包工期、包质量、包安全文明、包验收。本合同价款包含本合同承包范围内全部工程内容，承包人无论何种原因没有计入总价款，发包人都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。竣工结算时，只计算设计变更、现场签证和本合同中约定允许调整的部分以及各种奖罚金额等，不再对合同价款进行核对。

（2）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：

①因市场变化、政策性调整导致的材料、机械费价格变化；

②因天气原因采取的临时措施；

③因承包方原因引起的设计变更；

④因施工时，施工现场环境、条件引起的窝工或功效降低；

（3）双方约定合同价款的其它调整因素: 无

11.1.2投标预算内承包人实际未施工的项目，则应在结算时由发包人按实扣减。

12、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：不采用。

13、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：2周递交一次。

14、工程款支付

14.1 工程完工，经甲方验收合格后支付至合同总价80%；

14.2承包人上报完整的竣工资料，取得消防部门出具验收合格证后，经竣工结算审计，支付至结算价的95%；

14.3承包人的履约保证金返还方式，工程完工验收合格7日内无息全部返还（扣除违约部分）；

14.4工程质量保修金为工程结算价款的5％，工程质量保修期满后一个月内无息全部返还（扣除违约部分）。

### 七、材料设备供应

15、材料设备采购

15.1 本工程施工过程中需要采购的材料和设备，由发包人根据需要采购设备、材料的特点，确定发包人和承包人采购设备、材料范围。

15.2 本工程合同范围内所需的材料和设备原则上由承包人组织采购。材料应满足设计规范及招标文件中要求的材质等级及技术性能要求，并提供产品的合格证、检验资料及技术资料。承包人应对材料（按招标文件/合同所报品牌）注明品种、品牌、数量、规格、等级、产地及厂家等情况，若不注明上述情况，则必须无条件按发包人所指定的材料采购，且价格不予调整。

15.3 发包人有权决定任何一种材料是否由承包人采购，若不同意由承包人采购，则采取发包人采购或双方共同采购，且承包人必须予以认真配合（如：提供材料数量、规格、质量标准、供货时间以及价格等），并承担相应责任（如：材料质量检验、材料数量及规格的准确性等）；

15.4  材料价格和采购方式按下列方式确定：

15.4.1发包人通过招标采购的方式确定的材料，由承包人签订合同的或发包人供应的其它材料，进入现场后交由承包人保管，承包人免收取材料现场保管费，但必须承担材料灭失损毁的赔偿责任。

15.4.2因设计、使用、特殊行业要求或信息价中缺项的材料，由承包人经市场调查后将材料价格、品牌、规格报监理单位、发包人及特殊行业部门确认后方可组织订货。

16、承包人采购材料设备

16.1  承包人应按照设计、招标文件和有关标准要求采购，提供产品合格证明，并对设备、材料质量负责。承包人在设备、材料进入施工场地前24小时前通知发包人代表、总监理工程师清点。承包人采购的设备、材料在使用前，承包人应按发包人代表或总监理工程师的要求进行检验或试验，在检验时若发现承包人采购的设备、材料与投标书中预算编制说明、《主要材料/设备清单报价表》或合同约定所注明的材料及设备的规格、品牌、生产厂家（产地）标准不符时，发包人有权扣留封存该批材料及设备，承包人需按合同要求重新组织供货。若承包人不按合同要求组织供货，发包人有权自行供应相关材料及设备，且发生的购买等相关费用由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以该批次材料及设备等值罚款，由此延误的工期不予顺延，相关的检验或试验费用由承包人承担。

16.2  若市场供应情况发生不可抗力，导致承包人需要更换投标书中预算编制说明、《主要材料/设备清单报价表》或合同约定所注明的材料及设备的规格、品牌、生产厂家（产地）时，承包人应提前10天书面向发包人工程师和总监理工程师提出并附替换材料的详细资料，得到发包人书面批准后，承包人方能购买，承包人应充分考虑由此会影响工期的因素，发包人不会因此而延长工期，也不会因此而增加任何费用。发包人有权拒绝承包人的变更材料及设备的请求。

16.3  发包人工程师或总监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的设备、材料时，要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

16.4  其他条款按招标文件、招标文件答疑及澄清文件和中标通知书的规定以及投标文件承诺确定。

16.5本合同范围部分材料采用甲控乙供方式（详见附表），承包人（乙方）在采购、进场前需提供材料报验单、合格证、检验报告等质检资料，经发包人、监理单位验收合格方可使用。

### 八、工程变更

17、工程设计变更

17.1发包人代表、总监理工程师对承包人未按设计图纸要求施工而增加的工程量或因其自身原因造成返工或浪费的工程量不予承认。

17.2发包人代表和总监理工程师发出的变更通知，承包人应按照要求无条件进行变更。变更引起的价款调整执行本合同专用条款第六条第23条款及下列条款：

17. 3施工过程中非经设计单位、发包人代表和总监理工程师同意，承包人不得对原工程设计进行变更（不含优化设计）。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

17.4因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款或提出索赔要求。

### 九、竣工验收与结算

18、竣工资料在竣工验收前7天内向发包人提交肆份竣工图纸和资料。

19、竣工结算

19.1 在承包人满足下列条件的情况下，发包人在收到完整竣工决算资料之日起60天内出具审核意见。

（1）承包人提供完整的竣工决算资料。若发包人发现承包人提供的决算资料不完整，承包人应及时补充相关资料，决算期限以收到完整的补充资料之日起开始计算；

（2）验收达到的质量等级必须高于或等于投标人承诺的工程质量标准；

（3）承包人必须兑现投标书承诺的所有条款，完全履行合同约定的所有条款，完全接受发包方依据合同约定条款针对没有实现的承诺及所有违约条款的处罚。

（4）承包人应取得消防部门的消防验收备案资料。

19.2承包人已充分考虑了施工期间用电的实际情况，在现场限电期间自备满足临时施工需要的发电机，所需购置费用及使用费在自行考虑已列入报价，施工期间不论用电紧缺是否加剧，均不作任何调整，确保工程如期竣工。

### 十、其它

20、工程分包

本工程发包人不同意承包人分包工程。

21、不可抗力

双方关于不可抗力的约定:按照通用条款规定处理。

22、合同份数:合同陆份，甲方肆份，乙方贰份。

23、补充条款：

23.1施工准备和管理

（一）承包人项目经理必须常驻施工现场，施工期内视工程总体进度情况，有可能没有休息日，除不可抗力外不得中途更换项目经理。除非甲方同意，如承包人违约更换项目经理必须向甲方支付违约金五万元，同时发包人中止合同另选施工单位。项目经理未经甲方同意无故缺勤，每天按2000元向发包人支付违约金，违约金从履约保证金中扣除。其考勤由监理工程师和发包人代表共同执行。

投标书中确定的技术负责人不得擅自更换，如确因工作需要，应事先征得发包人同意并选派同等条件以上的人员替换，否则按违约处理，每更换一人/次支付违约金五万元。

（二）承包人在施工图设计交底后3天内编制并向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案和进度计划，发包人于7天内审定或提出修改意见，并在改好后7天内批准开工。

（三）承包人提出生产、生活临时设施建设计划，按双方协商确定的地点、面积建设，费用由承包人承担。

（四）承包人设置的临时设施在本工程竣工后按发包人要求进行拆除，并将拆除的废料清理施工现场以外，费用由承包人承担。

（五）承包人在安装前应向发包人提出甲供材料表（如甲供材）。留给发包人足够的不少于二个月的采购时间。

（六）发包人提供的各种技术数据、施工图纸和提出的规范、标准等均为施工有效文件，乙方不得擅自修改，如需修改，须提前向发包人提出，由发包人会同设计部门出具变更或修改手续，方可实施。

（七）承包人在每季度前二十天和月度前五天向发包人提供季、月施工计划。

（八）承包人在每月五日前，向发包人报上月统计报表一式三份。

（九）承包人应制订施工安全措施，列入施工组织设计。

（十）合同执行期间，双方的联系以书面通知为主要形式。下列文件视为合同的主要文件：修改设计通知、发包人工地代表签署并加盖部门印章的工程联系单或工程变更单。

（十一）发包人委托的监理公司对工程项目履行管理、监督，承包人予以认可，但未经发包人书面确认或追认，监理公司或任何监理工程师不能代表发包人单独对工程项目一切事宜进行确认。承包人应予以了解。

23.2投标承诺函：投标人的投标承诺函作为补充条款。

24、未尽事宜，双方协商解决。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

年      月     日                   年    月      日

## 第四部分  建筑安装工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人、承包人经协商一致，对洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程签订工程质量保修书。

### 第一条  工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括消防报警系统（包括气体火灾报警、大空间智能火灾和电气火灾）、广播系统和有线电视系统等以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

合同约定承包范围内的所有工程内容。

### 第二条  质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

保修期为     年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 第三条  质量保修责任

⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内免费派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉ 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊ 质量保修完成后，由发包人组织验收。

### 第四条  保修费用

质保期内出现的保修费用由承包人全部负责。质保期满后保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

### 第五条  其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修金为合同结算价款的5％，工程质量保修金的返还方式为：                                                               。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　　   承　包　人（公章）：

法定代表人：　　　　　           法定代表人：

委托代表人：                     委托代表人：

年  　月　  日　　　　　　　     年　  月　  日

# 第六章  工程量清单

| 注：本章货物技术要求内容见第四章货物技术要求中主材货物技术参数 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅰ标段 |
| --- |
| 单体工程 A：图书馆 主材清单 |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 感烟探测器 |  | 只 | 1340 |  | 图书馆 |
| 2 | 感温探测器 |  | 只 | 201 |  | 图书馆 |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 个 | 123 |  | 图书馆 |
| 4 | 消火栓按钮 |  | 个 | 287 |  | 图书馆 |
| 5 | 控制模块(接口) 单输出 |  | 只 | 565 |  | 图书馆 |
| 6 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 41 |  | 图书馆 |
| 7 | 广播模块 |  | 只 | 15 |  | 图书馆 |
| 8 | 电话模块 |  | 只 | 10 |  | 图书馆 |
| 9 | 隔离模块 |  | 只 | 700 |  | 图书馆 |
| 10 | 输入模块 |  | 只 | 120 |  | 图书馆 |
| 11 | 图像型火灾探测器 |  | 只 | 6 |  | 图书馆 |
| 12 | 吸气式感烟火灾探测器 |  | 套 | 5 |  | 图书馆 |
| 13 | 图像型火灾探测器管理主机 |  | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 14 | 集线器 |  | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 15 | UPS |  | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 16 | 机柜 |  | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 17 | 报警联动一体机 落地式 |  | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 18 | 楼层显示器 |  | 台 | 13 |  | 图书馆 |
| 19 | 报警装置(声光) |  | 台 | 123 |  | 图书馆 |
| 20 | 功放机 | 500W | 台 | 3 |  | 图书馆 |
| 21 | 音箱 |  | 只 | 402 |  | 图书馆 |
| 22 | 电话交换机 | 40门 | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 23 | 电话分机 | (消防专用) | 部 | 8 |  | 图书馆 |
| 24 | 手提式电话分机 | (消防专用) | 部 | 4 |  | 图书馆 |
| 25 | 智能电源盘 |  | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 26 | 备用电池 消防报警 | 24V 24AH | 块 | 4 |  | 图书馆 |
| 27 | 视频信号线 | SYWV-75-7 | m | 1480 |  | 图书馆 |
| 28 | 多线控制盘 |  | 套 | 1 |  | 图书馆 |
| 29 | 广播分配盘 |  | 套 | 1 |  | 图书馆 |
| 30 | 继电器 |  | 套 | 285 |  | 图书馆 |
| 31 | 控制电缆 | WDZDN-BYJ-7*1.5mm^2 | m | 4750 |  | 图书馆 |
| 32 | 模块箱 |  | 台 | 39 |  | 图书馆 |
| 33 | 通信板 |  | 套 | 1 |  | 图书馆 |
| 34 | 智能液位器显示报警装置 |  | 台 | 1 |  | 图书馆 |
| 35 | 总线手动盘 |  | 套 | 1 |  | 图书馆 |
| 36 | 红外灯 |  | 台 | 6 |  | 图书馆 |
| 37 | 水池液位探测器 |  | 个 | 1 |  | 图书馆 |
| 38 | 硬塑料管 | Φ15 | 根 | 6 |  | 图书馆 |
| 39 | 电源线 | WDZDN-BYJ-2.5mm^2 | m | 8950 |  | 图书馆 |
| 40 | 盖板 | 200×100 | m | 545 |  | 图书馆 |
| 41 | 盖板 | 100×100 | m | 87 |  | 图书馆 |
| 42 | 槽式桥架 钢制 | 200×100 | m | 545 |  | 图书馆 |
| 43 | 槽式桥架 钢制 | 100×100 | m | 87 |  | 图书馆 |
| 44 | 金属软管 | DN20 | m | 330 |  | 图书馆 |
| 45 | 楼层显示器控制线 | WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 6200 |  | 图书馆 |
| 46 | 电源线 | WDZDN-BYJ-4mm^2 | m | 388 |  | 图书馆 |
| 47 | 电话线 | WDZDN-RVS-2×1.0(mm^2) | m | 4650 |  | 图书馆 |
| 48 | 通信线 | RVS-2×1.5(mm^2) | m | 435 |  | 图书馆 |
| 49 | 报警总线 | WDZDN-RVS-2×1.5(mm^2) | m | 9680 |  | 图书馆 |
| 50 | 广播线 | RVS-3×1.0(mm^2) | m | 4520 |  | 图书馆 |
| 51 | 液位显示器反馈线 | RVVP-4×1.5(mm^2) | m | 310 |  | 图书馆 |
| 52 | 电源线 | RVV-3×2.0(mm^2) | m | 430 |  | 图书馆 |

| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅰ标段 |
| --- |
| 单体工程 B：学生服务中心 主材清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 模块箱 |  | 台 | 2 |  | 学生服务中心 |
| 2 | 控制电缆BYJ7*1.5 |  | m | 162 |  | 学生服务中心 |
| 3 | 继电器 |  | 套 | 25 |  | 学生服务中心 |
| 4 | 端子箱 |  | 台 | 4 |  | 学生服务中心 |
| 5 | 电源线 | BYJ-2.5mm^2 | m | 3666 |  | 学生服务中心 |
| 6 | 盖板 | 200×100 | m | 24 |  | 学生服务中心 |
| 7 | 槽式桥架 钢制 | 200×100 | m | 24 |  | 学生服务中心 |
| 8 | 楼层显示器控制线 | BYJ-1.5mm^2 | m | 1594 |  | 学生服务中心 |
| 9 | 电话线 | RVS-2×1.0(mm^2) | m | 884 |  | 学生服务中心 |
| 10 | 报警总线 | RVS-2×1.5(mm^2) | m | 1708 |  | 学生服务中心 |
| 11 | 广播线 | RVS-3×1.0(mm^2) | m | 820 |  | 学生服务中心 |
| 12 | 感烟探测器 |  | 只 | 243 |  | 学生服务中心 |
| 13 | 手动报警按钮 |  | 个 | 22 |  | 学生服务中心 |
| 14 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 2 |  | 学生服务中心 |
| 15 | 控制模块(接口) |  | 只 | 25 |  | 学生服务中心 |
| 16 | 广播模块 |  | 只 | 5 |  | 学生服务中心 |
| 17 | 电话模块 |  | 只 | 1 |  | 学生服务中心 |
| 18 | 隔离模块 |  | 只 | 5 |  | 学生服务中心 |
| 19 | 楼层显示器 |  | 台 | 4 |  | 学生服务中心 |
| 20 | 报警装置(声光) |  | 台 | 22 |  | 学生服务中心 |
| 21 | 音箱 |  | 只 | 58 |  | 学生服务中心 |
| 22 | 手提式电话分机 | (消防专用) | 部 | 2 |  | 学生服务中心 |

| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅰ标段 |
| --- |
| 单体工程 C：公共教学组团 主材清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 模块箱300*400 |  | 台 | 3 |  | 公教中心1#楼 |
| 2 | 控制电缆BYJ7*1.5 |  | m | 1183 |  | 公教中心1#楼 |
| 3 | 继电器 |  | 套 | 28 |  | 公教中心1#楼 |
| 4 | 端子箱 |  | 台 | 4 |  | 公教中心1#楼 |
| 5 | 电源线BYJ-2.5mm^2 |  | m | 1254 |  | 公教中心1#楼 |
| 6 | 电源线BYJ-4mm^2 |  | m | 558 |  | 公教中心1#楼 |
| 7 | 电话线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 1163 |  | 公教中心1#楼 |
| 8 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 988 |  | 公教中心1#楼 |
| 9 | 广播线RVS-3×1.0(mm^2) |  | m | 820 |  | 公教中心1#楼 |
| 10 | 感烟探测器 |  | 只 | 114 |  | 公教中心1#楼 |
| 11 | 感温探测器 |  | 只 | 5 |  | 公教中心1#楼 |
| 12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 19 |  | 公教中心1#楼 |
| 13 | 消火栓按钮 |  | 个 | 26 |  | 公教中心1#楼 |
| 14 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 28 |  | 公教中心1#楼 |
| 15 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 4 |  | 公教中心1#楼 |
| 16 | 广播模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心1#楼 |
| 17 | 电话模块 |  | 只 | 1 |  | 公教中心1#楼 |
| 18 | 隔离模块 |  | 只 | 6 |  | 公教中心1#楼 |
| 19 | 报警装置(声光) |  | 台 | 19 |  | 公教中心1#楼 |
| 20 | 音箱 |  | 只 | 42 |  | 公教中心1#楼 |
| 21 | 手提式电话分机(消防专用) |  | 部 | 2 |  | 公教中心1#楼 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 总线手动盘 |  | 套 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 2 | 通信板 |  | 套 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 3 | 模块箱 |  | 台 | 4 |  | 公教中心2#楼 |
| 4 | 控制电缆BYJ7*1.5 |  | m | 843 |  | 公教中心2#楼 |
| 5 | 继电器 |  | 套 | 34 |  | 公教中心2#楼 |
| 6 | 广播分配盘 |  | 套 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 7 | 多线控制盘GST-LD-KZ014 |  | 套 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 8 | 端子箱 |  | 台 | 4 |  | 公教中心2#楼 |
| 9 | 电源线BYJ-2.5mm^2 |  | m | 1363 |  | 公教中心2#楼 |
| 10 | 电源线BYJ-4mm^2 |  | m | 218 |  | 公教中心2#楼 |
| 11 | 电话线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 701 |  | 公教中心2#楼 |
| 12 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 855 |  | 公教中心2#楼 |
| 13 | 广播线RVS-3×1.0(mm^2) |  | m | 701 |  | 公教中心2#楼 |
| 14 | 感烟探测器 |  | 只 | 89 |  | 公教中心2#楼 |
| 15 | 感温探测器 |  | 只 | 9 |  | 公教中心2#楼 |
| 16 | 消火栓按钮 |  | 个 | 44 |  | 公教中心2#楼 |
| 17 | 手动报警按钮 |  | 个 | 18 |  | 公教中心2#楼 |
| 18 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 34 |  | 公教中心2#楼 |
| 19 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 5 |  | 公教中心2#楼 |
| 20 | 广播模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心2#楼 |
| 21 | 电话模块 |  | 只 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 22 | 隔离模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心2#楼 |
| 23 | 报警联动一体机 |  | 台 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 24 | 报警装置(声光) |  | 台 | 18 |  | 公教中心2#楼 |
| 25 | 功放机 |  | 台 | 2 |  | 公教中心2#楼 |
| 26 | 音箱 |  | 只 | 42 |  | 公教中心2#楼 |
| 27 | 电话交换机40门 |  | 台 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 28 | 手提式电话分机(消防专用) |  | 部 | 2 |  | 公教中心2#楼 |
| 29 | 备用电池 消防报警24V 24AH |  | 块 | 4 |  | 公教中心2#楼 |
| 30 | 智能电源盘 |  | 台 | 1 |  | 公教中心2#楼 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 模块箱 |  | 台 | 4 |  | 公教中心3#楼 |
| 2 | 控制电缆BYJ7*1.5 |  | m | 2010 |  | 公教中心3#楼 |
| 3 | 继电器 |  | 套 | 34 |  | 公教中心3#楼 |
| 4 | 端子箱 |  | 台 | 4 |  | 公教中心3#楼 |
| 5 | 电源线BYJ-2.5mm^2 |  | m | 1271 |  | 公教中心3#楼 |
| 6 | 电源线BYJ-4mm^2 |  | m | 618 |  | 公教中心3#楼 |
| 7 | 电话线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 945 |  | 公教中心3#楼 |
| 8 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 1089 |  | 公教中心3#楼 |
| 9 | 广播线RVS-3×1.0(mm^2) |  | m | 945 |  | 公教中心3#楼 |
| 10 | 感烟探测器 |  | 只 | 89 |  | 公教中心3#楼 |
| 11 | 感温探测器 |  | 只 | 9 |  | 公教中心3#楼 |
| 12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 18 |  | 公教中心3#楼 |
| 13 | 消火栓按钮 |  | 个 | 44 |  | 公教中心3#楼 |
| 14 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 5 |  | 公教中心3#楼 |
| 15 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 34 |  | 公教中心3#楼 |
| 16 | 广播模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心3#楼 |
| 17 | 电话模块 |  | 只 | 1 |  | 公教中心3#楼 |
| 18 | 隔离模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心3#楼 |
| 19 | 报警装置(声光) |  | 台 | 18 |  | 公教中心3#楼 |
| 20 | 音箱 |  | 只 | 42 |  | 公教中心3#楼 |
| 21 | 手提式电话分机(消防专用) |  | 部 | 2 |  | 公教中心3#楼 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 模块箱 |  | 台 | 8 |  | 公教中心4#楼 |
| 2 | 控制电缆BYJ7*1.5 |  | m | 2665 |  | 公教中心4#楼 |
| 3 | 继电器 |  | 套 | 42 |  | 公教中心4#楼 |
| 4 | 端子箱 |  | 台 | 9 |  | 公教中心4#楼 |
| 5 | 电源线BYJ-2.5mm^2 |  | m | 1596 |  | 公教中心4#楼 |
| 6 | 电源线BYJ-4mm^2 |  | m | 1093 |  | 公教中心4#楼 |
| 7 | 电话线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 1317 |  | 公教中心4#楼 |
| 8 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 1405 |  | 公教中心4#楼 |
| 9 | 广播线RVS-3×1.0(mm^2) |  | m | 1317 |  | 公教中心4#楼 |
| 10 | 感烟探测器 |  | 只 | 100 |  | 公教中心4#楼 |
| 11 | 感温探测器 |  | 只 | 5 |  | 公教中心4#楼 |
| 12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 17 |  | 公教中心4#楼 |
| 13 | 消火栓按钮 |  | 个 | 41 |  | 公教中心4#楼 |
| 14 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 42 |  | 公教中心4#楼 |
| 15 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 10 |  | 公教中心4#楼 |
| 16 | 广播模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心4#楼 |
| 17 | 电话模块 |  | 只 | 1 |  | 公教中心4#楼 |
| 18 | 隔离模块 |  | 只 | 6 |  | 公教中心4#楼 |
| 19 | 报警装置(声光) |  | 台 | 17 |  | 公教中心4#楼 |
| 20 | 音箱 |  | 只 | 50 |  | 公教中心4#楼 |
| 21 | 手提式电话分机(消防专用) |  | 部 | 2 |  | 公教中心4#楼 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 控制电缆BYJ7*1.5 |  | m | 1473 |  | 公教中心5#楼 |
| 2 | 继电器 |  | 套 | 40 |  | 公教中心5#楼 |
| 3 | 端子箱 |  | 台 | 4 |  | 公教中心5#楼 |
| 4 | 模块箱 |  | 台 | 4 |  | 公教中心5#楼 |
| 5 | 电源线BYJ-2.5mm^2 |  | m | 1701 |  | 公教中心5#楼 |
| 6 | 盖板 |  | m | 206 |  | 公教中心5#楼 |
| 7 | 槽式桥架 钢制100×100 |  | m | 206 |  | 公教中心5#楼 |
| 8 | 电源线BYJ-4mm^2 |  | m | 488 |  | 公教中心5#楼 |
| 9 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) |  | m | 3468 |  | 公教中心5#楼 |
| 10 | 电话线RVVP-2×1.5(mm^2) |  | m | 1133 |  | 公教中心5#楼 |
| 11 | 广播线RVS-3×1.0(mm^2) |  | m | 993 |  | 公教中心5#楼 |
| 12 | 感烟探测器 |  | 只 | 360 |  | 公教中心5#楼 |
| 13 | 感温探测器 |  | 只 | 20 |  | 公教中心5#楼 |
| 14 | 手动报警按钮 |  | 个 | 23 |  | 公教中心5#楼 |
| 15 | 消火栓按钮 |  | 个 | 28 |  | 公教中心5#楼 |
| 16 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 48 |  | 公教中心5#楼 |
| 17 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 5 |  | 公教中心5#楼 |
| 18 | 广播模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心5#楼 |
| 19 | 电话模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心5#楼 |
| 20 | 隔离模块 |  | 只 | 5 |  | 公教中心5#楼 |
| 21 | 报警装置(声光) |  | 台 | 23 |  | 公教中心5#楼 |
| 22 | 音箱 |  | 只 | 45 |  | 公教中心5#楼 |
| 23 | 电话分机(消防专用) |  | 部 | 3 |  | 公教中心5#楼 |
| 24 | 手提式电话分机(消防专用) |  | 部 | 2 |  | 公教中心5#楼 |

| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅰ标段 |
| --- |
| 单体工程 D：成均楼 主材清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 总线手动盘 |  | 套 | 1 |  | 成均楼 |
| 2 | 通信板 |  | 套 | 1 |  | 成均楼 |
| 3 | 继电器 |  | 套 | 15 |  | 成均楼 |
| 4 | 广播分配盘 |  | 套 | 1 |  | 成均楼 |
| 5 | 多线控制盘 |  | 套 | 1 |  | 成均楼 |
| 6 | 端子箱 |  | 台 | 5 |  | 成均楼 |
| 7 | 电源线 | BYJ-2.5mm^2 | m | 4709 |  | 成均楼 |
| 8 | 盖板 | 200×100 | m | 176 |  | 成均楼 |
| 9 | 槽式桥架 钢制 | 200×100 | m | 176 |  | 成均楼 |
| 10 | 电源线 | BYJ-4mm^2 | m | 319 |  | 成均楼 |
| 11 | 报警总线 | RVS-2×1.5(mm^2) | m | 4570 |  | 成均楼 |
| 12 | 电话线 | RVS-2×1.5(mm^2) | m | 4657 |  | 成均楼 |
| 13 | 广播线 | RVS-3×1.0(mm^2) | m | 2182 |  | 成均楼 |
| 14 | 感烟探测器 |  | 只 | 475 |  | 成均楼 |
| 15 | 感温探测器 |  | 只 | 14 |  | 成均楼 |
| 16 | 手动报警按钮 |  | 个 | 36 |  | 成均楼 |
| 17 | 消火栓按钮 |  | 个 | 75 |  | 成均楼 |
| 18 | 控制模块(接口) |  | 只 | 15 |  | 成均楼 |
| 19 | 广播模块 |  | 只 | 6 |  | 成均楼 |
| 20 | 电话模块 |  | 只 | 1 |  | 成均楼 |
| 21 | 隔离模块 |  | 只 | 6 |  | 成均楼 |
| 22 | 报警联动一体机 落地式 |  | 台 | 1 |  | 成均楼 |
| 23 | 报警装置(声光) |  | 台 | 36 |  | 成均楼 |
| 24 | 功放机 | 500W | 台 | 1 |  | 成均楼 |
| 25 | 音箱 |  | 只 | 157 |  | 成均楼 |
| 26 | 电话交换机 | 40门 | 台 | 1 |  | 成均楼 |
| 27 | 手提式电话分机 | (消防专用) | 部 | 2 |  | 成均楼 |
| 28 | 备用电池 消防报警 | 24V 24AH | 块 | 4 |  | 成均楼 |
| 29 | 智能电源盘 |  | 台 | 1 |  | 成均楼 |
| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅰ标段 |
| 单体工程 E： 校园消防总控制中心及室外消防联动系统 主材清单 |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 椅子 |  | 把 | 2 |  | 消防总控制中心 |
| 2 | 文件柜 |  | 个 | 2 |  | 消防总控制中心 |
| 3 | 3P空调 |  | 台 | 1 |  | 消防总控制中心 |
| 4 | 工业级液晶监视器 |  | 台 | 2 |  | 消防总控制中心 |
| 5 | 广播分配盘 |  | 套 | 1 |  | 消防总控制中心 |
| 6 | 琴台柜 |  | 台 | 2 |  | 消防总控制中心 |
| 7 | 消火栓远程联动控制柜 |  | 台 | 1 |  | 消防总控制中心 |
| 8 | 图形显示装置 |  | 台 | 1 |  | 消防总控制中心 |
| 9 | 报警联动一体机 落地式 |  | 台 | 1 |  | 消防总控制中心 |
| 10 | 功放机 | 500W | 台 | 2 |  | 消防总控制中心 |
| 11 | 电话交换机 | 40门 | 台 | 1 |  | 消防总控制中心 |
| 12 | 电话分机 | (消防专用) | 部 | 2 |  | 消防总控制中心 |
| 13 | 电话分机 | (消防专用) | 部 | 8 |  | 消防总控制中心 |
| 14 | 智能电源盘 |  | 台 | 2 |  | 消防总控制中心 |
| 15 | 备用电池 消防报警 | 24V 24AH | 块 | 4 |  | 消防总控制中心 |
| 16 | 继电器 |  | 个 | 180 |  | 二期室外 |
| 17 | 室外消火栓启泵线 | NH-kvv-4*4 | m | 13927 |  | 二期室外 |
| 18 | 控制电缆 | BYJ7*1.5 | m | 7639 |  | 二期室外 |
| 19 | 防静电地板 | (该面积为实际净使用面积) | m2 | 260 |  | 二期室外 |
| 20 | 办公桌 |  | 套 | 2 |  | 二期室外 |
| 21 | 光纤 |  | m | 8672 |  | 二期室外 |
| 22 | 联网卡 |  | 套 | 10 |  | 二期室外 |
| 23 | 盖板 |  | m | 25 |  | 二期室外 |
| 24 | 槽式桥架 钢制 | 200mm*100mm | m | 25 |  | 二期室外 |
| 25 | 广播线 | NH-RVS-2×2.5(mm^2) | m | 4835 |  | 二期室外 |
| 26 | 电话线 | NH-RVVP-2×2.5(mm^2) | m | 4835 |  | 二期室外 |
| 27 | 光纤转换器 |  | 个 | 18 |  | 二期室外 |

| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅱ标段 |
| --- |
| 单体工程 A:第三食堂 主材清单 |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 感烟探测器 |  | 只 | 215 |  | 第三食堂 |
| 2 | 感温探测器 |  | 只 | 165 |  | 第三食堂 |
| 3 | 探测器 (可燃气体) |  | 只 | 20 |  | 第三食堂 |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 个 | 36 |  | 第三食堂 |
| 5 | 消火栓按钮 |  | 个 | 49 |  | 第三食堂 |
| 6 | 广播模块 |  | 只 | 3 |  | 第三食堂 |
| 7 | 电话模块 |  | 只 | 5 |  | 第三食堂 |
| 8 | 控制模块 |  | 只 | 29 |  | 第三食堂 |
| 9 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 5 |  | 第三食堂 |
| 10 | 控制模块(接口) 多输出 |  | 只 | 1 |  | 第三食堂 |
| 11 | 隔离模块 |  | 只 | 19 |  | 第三食堂 |
| 12 | 智能通信管理机 |  | 台 | 1 |  | 第三食堂 |
| 13 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1 |  | 第三食堂 |
| 14 | 报警联动一体机 落地式 |  | 台 | 1 |  | 第三食堂 |
| 15 | 楼层显示器 |  | 台 | 6 |  | 第三食堂 |
| 16 | 报警装置(声光) |  | 台 | 36 |  | 第三食堂 |
| 17 | 功放机 | 300W | 台 | 1 |  | 第三食堂 |
| 18 | 音箱 |  | 只 | 66 |  | 第三食堂 |
| 19 | 电话交换机 | 40门 | 台 | 1 |  | 第三食堂 |
| 20 | 手提式电话分机 | (消防专用) | 部 | 2 |  | 第三食堂 |
| 21 | 电话分机 | (消防专用) | 部 | 4 |  | 第三食堂 |
| 22 | 智能电源盘 |  | 台 | 1 |  | 第三食堂 |
| 23 | 备用电池 消防报警 | 24V 24AH | 块 | 4 |  | 第三食堂 |
| 24 | 有线电视电缆 | SYWV-75-7 | m | 3022 |  | 第三食堂 |
| 25 | 分配器 |  | 台 | 3 |  | 第三食堂 |
| 26 | 端子箱 |  | 台 | 5 |  | 第三食堂 |
| 27 | 放大器 |  | 个 | 2 |  | 第三食堂 |
| 28 | 总线手动盘 |  | 套 | 1 |  | 第三食堂 |
| 29 | 分支器 |  | 个 | 12 |  | 第三食堂 |
| 30 | 广播分配盘 |  | 套 | 1 |  | 第三食堂 |
| 31 | 继电器 |  | 套 | 29 |  | 第三食堂 |
| 32 | 控制电缆BYJ7*1.5 |  | m | 184 |  | 第三食堂 |
| 33 | 模块箱 |  | 台 | 1 |  | 第三食堂 |
| 34 | 通信板 |  | 套 | 1 |  | 第三食堂 |
| 35 | 多线控制盘 |  | 套 | 1 |  | 第三食堂 |
| 36 | 广播线敷设 | BV-2.5mm^2 | m | 388 |  | 第三食堂 |
| 37 | 电源线 | BV-2.5mm^2 | m | 4066 |  | 第三食堂 |
| 38 | 盖板 | 100×100 | m | 51 |  | 第三食堂 |
| 39 | 槽式桥架 钢制 | 100×100 | m | 51 |  | 第三食堂 |
| 40 | 楼层显示器控制线 | WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 1035 |  | 第三食堂 |
| 41 | 广播线敷设 | BV-1.5mm^2 | m | 3622 |  | 第三食堂 |
| 42 | 电源线 | NH-BV-4mm^2 | m | 203 |  | 第三食堂 |
| 43 | 软导线 | RVS-2×1.0(mm^2) | m | 4312 |  | 第三食堂 |
| 44 | 报警总线 | ZR-RVS-2×1.5(mm^2) | m | 196 |  | 第三食堂 |
| 45 | 燃气二总线 | RVS-2×1.5(mm^2) | m | 266 |  | 第三食堂 |
| 46 | 软导线 | RVV-2×1.5(mm^2) | m | 8100 |  | 第三食堂 |
| 47 | 电话线 | RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 1830 |  | 第三食堂 |

| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅱ标段 |
| --- |
| 单体工程 B:第四食堂 主材清单 |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 感烟探测器 |  | 只 | 199 |  | 第四食堂 |
| 2 | 感温探测器 |  | 只 | 120 |  | 第四食堂 |
| 3 | 探测器 (可燃气体) |  | 只 | 24 |  | 第四食堂 |
| 4 | 消火栓按钮 |  | 个 | 37 |  | 第四食堂 |
| 5 | 手动报警按钮 |  | 个 | 32 |  | 第四食堂 |
| 6 | 控制模块(接口) 单输出 | 8301 | 只 | 18 |  | 第四食堂 |
| 7 | 电话模块 |  | 只 | 3 |  | 第四食堂 |
| 8 | 广播模块 |  | 只 | 3 |  | 第四食堂 |
| 9 | 隔离模块 |  | 只 | 20 |  | 第四食堂 |
| 10 | 报警接口 | 8300 | 只 | 3 |  | 第四食堂 |
| 11 | 智能通信管理机 |  | 只 | 1 |  | 第四食堂 |
| 12 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1 |  | 第四食堂 |
| 13 | 报警联动一体机 落地式 |  | 台 | 1 |  | 第四食堂 |
| 14 | 楼层显示器 |  | 台 | 7 |  | 第四食堂 |
| 15 | 报警装置(声光) |  | 台 | 32 |  | 第四食堂 |
| 16 | 功放机 | 300W | 台 | 1 |  | 第四食堂 |
| 17 | 音箱 |  | 只 | 51 |  | 第四食堂 |
| 18 | 电话交换机 | 40门 | 台 | 1 |  | 第四食堂 |
| 19 | 电话分机 | (消防专用) | 部 | 2 |  | 第四食堂 |
| 20 | 手提式电话分机 | (消防专用) | 部 | 2 |  | 第四食堂 |
| 21 | 备用电池 消防报警 | 24V 24AH | 块 | 4 |  | 第四食堂 |
| 22 | 智能电源盘 |  | 台 | 1 |  | 第四食堂 |
| 23 | 有线电视电缆 | SYWV-75-7 | m | 2192 |  | 第四食堂 |
| 24 | 通信板 |  | 套 | 1 |  | 第四食堂 |
| 25 | 继电器 |  | 套 | 15 |  | 第四食堂 |
| 26 | 广播分配盘 |  | 套 | 1 |  | 第四食堂 |
| 27 | 多线控制盘 |  | 套 | 1 |  | 第四食堂 |
| 28 | 端子箱 |  | 台 | 2 |  | 第四食堂 |
| 29 | 端子箱 |  | 台 | 17 |  | 第四食堂 |
| 30 | 总线手动盘 |  | 套 | 1 |  | 第四食堂 |
| 31 | 广播线敷 | BV-2.5mm^2 | m | 388 |  | 第四食堂 |
| 32 | 电源线 | BV-2.5mm^2 | m | 194 |  | 第四食堂 |
| 33 | 盖板 |  | m | 30 |  | 第四食堂 |
| 34 | 槽式桥架 钢制 | 100×100 | m | 30 |  | 第四食堂 |
| 35 | 楼层显示器控制线 | WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 3105 |  | 第四食堂 |
| 36 | 绝缘导线 | BV-1.5mm^2 | m | 2380 |  | 第四食堂 |
| 37 | 电源线 | BV-4mm^2 | m | 2510 |  | 第四食堂 |
| 38 | 软导线 | RVs-2×1.0(mm^2) | m | 2821 |  | 第四食堂 |
| 39 | 燃气二总线 | RVS-2×1.5(mm^2) | m | 532 |  | 第四食堂 |
| 40 | 电话线 | RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 1217 |  | 第四食堂 |
| 41 | 报警总线 | RVS-2×1.5(mm^2) | m | 200 |  | 第四食堂 |

| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅱ标段 |
| --- |
| 单体工程 C:理工组团 主材清单 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物技术要求 | 安装位置 |
| 1 | 总线手动盘 | 套 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 2 | 通信板GST-INET-02 | 套 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 3 | 继电器 | 套 | 40 |  | 电子信息工程学院 |
| 4 | 广播分配盘 | 套 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 5 | 多线控制盘GST-LD-KZ014 | 套 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 6 | 端子箱 | 台 | 5 |  | 电子信息工程学院 |
| 7 | 电源线BV-2.5mm^2 | m | 1594 |  | 电子信息工程学院 |
| 8 | 楼层显示器控制线WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 1594 |  | 电子信息工程学院 |
| 9 | 电源线BV-4mm^2 | m | 186 |  | 电子信息工程学院 |
| 10 | 广播线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 683 |  | 电子信息工程学院 |
| 11 | 电话线RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 820 |  | 电子信息工程学院 |
| 12 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 2213 |  | 电子信息工程学院 |
| 13 | 感烟探测器 | 只 | 208 |  | 电子信息工程学院 |
| 14 | 消火栓按钮 | 个 | 38 |  | 电子信息工程学院 |
| 15 | 手动报警按钮 | 个 | 27 |  | 电子信息工程学院 |
| 16 | 电话模块 | 只 | 2 |  | 电子信息工程学院 |
| 17 | 控制模块 | 只 | 40 |  | 电子信息工程学院 |
| 18 | 广播模块 | 只 | 6 |  | 电子信息工程学院 |
| 19 | 隔离模块 | 只 | 6 |  | 电子信息工程学院 |
| 20 | 智能通信管理机 | 套 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 21 | 电气火灾监控主机 | 台 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 22 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 23 | 楼层显示器 | 台 | 6 |  | 电子信息工程学院 |
| 24 | 报警装置(声光) | 台 | 27 |  | 电子信息工程学院 |
| 25 | 功放机 | 台 | 2 |  | 电子信息工程学院 |
| 26 | 音箱 | 只 | 50 |  | 电子信息工程学院 |
| 27 | 电话交换机40门 | 台 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 28 | 电话分机(消防专用) | 部 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 29 | 备用电池 消防报警24V 24AH | 块 | 4 |  | 电子信息工程学院 |
| 30 | 智能电源盘 | 台 | 1 |  | 电子信息工程学院 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 控制电缆BYJ7*1.5 | m | 2074 |  | 化学学院 |
| 2 | 继电器 | 套 | 40 |  | 化学学院 |
| 3 | 端子箱 | 台 | 5 |  | 化学学院 |
| 4 | 模块箱 | 台 | 3 |  | 化学学院 |
| 5 | 电源线BV-2.5mm^2 | m | 1951 |  | 化学学院 |
| 6 | 槽式桥架 钢制100×50 | m | 161 |  | 化学学院 |
| 7 | 槽式桥架 钢制MR50×50 | m | 35 |  | 化学学院 |
| 8 | 盖板 | m | 17 |  | 化学学院 |
| 9 | 盖板 | m | 246 |  | 化学学院 |
| 10 | 槽式桥架 钢制100×100 | m | 50 |  | 化学学院 |
| 11 | 槽式桥架 钢制200×100 | m | 17 |  | 化学学院 |
| 12 | 楼层显示器控制线WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 2837 |  | 化学学院 |
| 13 | 电源线BV-4mm^2 | m | 632 |  | 化学学院 |
| 14 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 3078 |  | 化学学院 |
| 15 | 电话线RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 1586 |  | 化学学院 |
| 16 | 广播线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 1548 |  | 化学学院 |
| 17 | 感烟探测器 | 只 | 265 |  | 化学学院 |
| 18 | 消火栓按钮 | 个 | 70 |  | 化学学院 |
| 19 | 手动报警按钮 | 个 | 20 |  | 化学学院 |
| 20 | 控制模块(接口) 多输出 | 只 | 4 |  | 化学学院 |
| 21 | 电话模块 | 只 | 1 |  | 化学学院 |
| 22 | 广播模块 | 只 | 6 |  | 化学学院 |
| 23 | 控制模块 | 只 | 40 |  | 化学学院 |
| 24 | 隔离模块 | 只 | 18 |  | 化学学院 |
| 25 | 楼层显示器 | 台 | 5 |  | 化学学院 |
| 26 | 报警装置(声光) | 台 | 20 |  | 化学学院 |
| 27 | 音箱 | 只 | 46 |  | 化学学院 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 模块箱 | 台 | 2 |  | 生命科学学院 |
| 2 | 控制电缆BYJ7*1.5 | m | 1458 |  | 生命科学学院 |
| 3 | 继电器 | 套 | 34 |  | 生命科学学院 |
| 4 | 端子箱 | 台 | 5 |  | 生命科学学院 |
| 5 | 电源线BV-2*2.5mm^2 | m | 1262 |  | 生命科学学院 |
| 6 | 楼层显示器控制线WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 896 |  | 生命科学学院 |
| 7 | 电源线BV-4mm^2 | m | 696 |  | 生命科学学院 |
| 8 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 3783 |  | 生命科学学院 |
| 9 | 电话线RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 1297 |  | 生命科学学院 |
| 10 | 广播线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 1263 |  | 生命科学学院 |
| 11 | 感烟探测器 | 只 | 306 |  | 生命科学学院 |
| 12 | 手动报警按钮 | 个 | 26 |  | 生命科学学院 |
| 13 | 消火栓按钮 | 个 | 51 |  | 生命科学学院 |
| 14 | 控制模块 | 只 | 30 |  | 生命科学学院 |
| 15 | 控制模块( 多输出 | 只 | 3 |  | 生命科学学院 |
| 16 | 广播模块 | 只 | 11 |  | 生命科学学院 |
| 17 | 电话模块 | 只 | 1 |  | 生命科学学院 |
| 18 | 隔离模块 | 只 | 18 |  | 生命科学学院 |
| 19 | 楼层显示器 | 台 | 6 |  | 生命科学学院 |
| 20 | 报警装置(声光) | 台 | 26 |  | 生命科学学院 |
| 21 | 音箱 | 只 | 41 |  | 生命科学学院 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 继电器 | 套 | 26 |  | 数学学院 |
| 2 | 端子箱 | 台 | 8 |  | 数学学院 |
| 3 | 电源线BV-2.5mm^2 | m | 638 |  | 数学学院 |
| 4 | 楼层显示器控制线WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 3526 |  | 数学学院 |
| 5 | 电源线BV-4mm^2 | m | 1030 |  | 数学学院 |
| 6 | 广播线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 825 |  | 数学学院 |
| 7 | 电话线RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 825 |  | 数学学院 |
| 8 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 7492 |  | 数学学院 |
| 9 | 感烟探测器 | 只 | 193 |  | 数学学院 |
| 10 | 感温探测器 | 只 | 2 |  | 数学学院 |
| 11 | 手动报警按钮 | 个 | 28 |  | 数学学院 |
| 12 | 消火栓按钮 | 个 | 40 |  | 数学学院 |
| 13 | 控制模块(接口) | 只 | 22 |  | 数学学院 |
| 14 | 广播模块 | 只 | 5 |  | 数学学院 |
| 15 | 电话模块 | 只 | 1 |  | 数学学院 |
| 16 | 隔离模块 | 只 | 5 |  | 数学学院 |
| 17 | 楼层显示器 | 台 | 4 |  | 数学学院 |
| 18 | 报警装置(声光) | 台 | 28 |  | 数学学院 |
| 19 | 音箱 | 只 | 59 |  | 数学学院 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 继电器 | 套 | 44 |  | 物理学院 |
| 2 | 端子箱 | 台 | 1 |  | 物理学院 |
| 3 | 电源线BV-2.5mm^2 | m | 1860 |  | 物理学院 |
| 4 | 楼层显示器控制线WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 1646 |  | 物理学院 |
| 5 | 电源线BV-4mm^2 | m | 584 |  | 物理学院 |
| 6 | 广播线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 1120 |  | 物理学院 |
| 7 | 电话线RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 1175 |  | 物理学院 |
| 8 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 3074 |  | 物理学院 |
| 9 | 感烟探测器 | 只 | 208 |  | 物理学院 |
| 10 | 感温探测器 | 只 | 41 |  | 物理学院 |
| 11 | 消火栓按钮 | 个 | 39 |  | 物理学院 |
| 12 | 手动报警按钮 | 个 | 23 |  | 物理学院 |
| 13 | 控制模块(接口) | 只 | 44 |  | 物理学院 |
| 14 | 广播模块 | 只 | 6 |  | 物理学院 |
| 15 | 电话模块 | 只 | 5 |  | 物理学院 |
| 16 | 隔离模块 | 只 | 6 |  | 物理学院 |
| 17 | 报警接口 | 只 | 8 |  | 物理学院 |
| 18 | 楼层显示器 | 台 | 6 |  | 物理学院 |
| 19 | 报警装置(声光) | 台 | 23 |  | 物理学院 |
| 20 | 音箱 | 只 | 40 |  | 物理学院 |
| 21 | 电话分机(消防专用) | 部 | 4 |  | 物理学院 |
| 工程名称: 信息技术学院 |  |
| 序号 | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 继电器 | 套 | 35 |  | 信息技术学院 |
| 2 | 端子箱 | 台 | 11 |  | 信息技术学院 |
| 3 | 电源线BV-2.5mm^2 | m | 1674 |  | 信息技术学院 |
| 4 | 楼层显示器控制线WDZDN-BYJ-1.5mm^2 | m | 1665 |  | 信息技术学院 |
| 5 | 电源线BV-4mm^2 | m | 700 |  | 信息技术学院 |
| 6 | 广播线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 1152 |  | 信息技术学院 |
| 7 | 电话线RVVP-2×1.5(mm^2) | m | 1152 |  | 信息技术学院 |
| 8 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 2478 |  | 信息技术学院 |
| 9 | 感烟探测器 | 只 | 278 |  | 信息技术学院 |
| 10 | 消火栓按钮 | 个 | 42 |  | 信息技术学院 |
| 11 | 手动报警按钮 | 个 | 30 |  | 信息技术学院 |
| 12 | 控制模块 | 只 | 35 |  | 信息技术学院 |
| 13 | 广播模块 | 只 | 6 |  | 信息技术学院 |
| 14 | 电话模块 | 只 | 1 |  | 信息技术学院 |
| 15 | 隔离模块 | 只 | 12 |  | 信息技术学院 |
| 16 | 楼层显示器 | 台 | 5 |  | 信息技术学院 |
| 17 | 报警装置(声光) | 台 | 30 |  | 信息技术学院 |
| 18 | 音箱 | 只 | 49 |  | 信息技术学院 |
| 19 | 手提式电话分机(消防专用) | 部 | 2 |  | 信息技术学院 |

| 洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警及消防联动工程Ⅱ标段 |
| --- |
| 单体工程 D:艺术组团 主材清单 |
| 序号 | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 控制电缆BYJ7*1.5 | m | 8120 |  | 音乐学院 |
| 2 | 继电器 | 套 | 114 |  | 音乐学院 |
| 3 | 端子箱 | 台 | 13 |  | 音乐学院 |
| 4 | 模块箱 | 台 | 17 |  | 音乐学院 |
| 5 | 电源线BYJ-2.5mm^2 | m | 934 |  | 音乐学院 |
| 6 | 电源线BYJ-4mm^2 | m | 3681 |  | 音乐学院 |
| 7 | 信号总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 4599 |  | 音乐学院 |
| 8 | 电话线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 2174 |  | 音乐学院 |
| 9 | 广播线RVS-3×1.0(mm^2) | m | 1893 |  | 音乐学院 |
| 10 | 层显线BYJ-RVVP-4×1.5(mm^2) | m | 324 |  | 音乐学院 |
| 11 | 感烟探测器 | 只 | 833 |  | 音乐学院 |
| 12 | 感温探测器 | 只 | 14 |  | 音乐学院 |
| 13 | 探测器 (红外对射) | 对 | 5 |  | 音乐学院 |
| 14 | 消火栓按钮 | 个 | 98 |  | 音乐学院 |
| 15 | 手动报警按钮 | 个 | 75 |  | 音乐学院 |
| 16 | 控制模块(接口) 单输出 | 只 | 82 |  | 音乐学院 |
| 17 | 控制模块(接口) 多输出 | 只 | 20 |  | 音乐学院 |
| 18 | 广播模块 | 只 | 13 |  | 音乐学院 |
| 19 | 电话模块 | 只 | 3 |  | 音乐学院 |
| 20 | 输入模块 | 只 | 49 |  | 音乐学院 |
| 21 | 隔离模块 | 只 | 46 |  | 音乐学院 |
| 22 | 楼层显示器 | 台 | 8 |  | 音乐学院 |
| 23 | 报警装置(声光) | 台 | 75 |  | 音乐学院 |
| 24 | 音箱 | 只 | 143 |  | 音乐学院 |
| 25 | 电话分机(消防专用) | 部 | 2 |  | 音乐学院 |
| 26 | 手提式电话分机(消防专用) | 部 | 2 |  | 音乐学院 |
|  | 主 材 名 称 | 单 位 | 参考数量 | 货物要求 | 安装位置 |
| 1 | 通信板 | 套 | 1 |  | 美术学院 |
| 2 | 模块箱 | 台 | 5 |  | 美术学院 |
| 3 | 控制电缆BYJ7*1.5 | m | 3432 |  | 美术学院 |
| 4 | 继电器 | 套 | 51 |  | 美术学院 |
| 5 | 广播分配盘 | 套 | 1 |  | 美术学院 |
| 6 | 多线控制盘 | 套 | 1 |  | 美术学院 |
| 7 | 总线手动盘 | 套 | 1 |  | 美术学院 |
| 8 | 电源线BV-2.5mm^2 | m | 3271 |  | 美术学院 |
| 9 | 盖板 | m | 661 |  | 美术学院 |
| 10 | 槽式桥架 钢制100×100 | m | 661 |  | 美术学院 |
| 11 | 电源线BV-4mm^2 | m | 218 |  | 美术学院 |
| 12 | 电话线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 1682 |  | 美术学院 |
| 13 | 报警总线RVS-2×1.5(mm^2) | m | 2678 |  | 美术学院 |
| 14 | 广播线RVS-3×1.0(mm^2) | m | 1397 |  | 美术学院 |
| 15 | 层显线BYJ-RVVP-4×1.5(mm^2) | m | 324 |  | 美术学院 |
| 16 | 感烟探测器 | 只 | 322 |  | 美术学院 |
| 17 | 感温探测器 | 只 | 10 |  | 美术学院 |
| 18 | 消防栓按钮 | 个 | 83 |  | 美术学院 |
| 19 | 手动消防按钮 | 个 | 46 |  | 美术学院 |
| 20 | 电话模块 | 只 | 1 |  | 美术学院 |
| 21 | 控制模块(接口) 多输出 | 只 | 51 |  | 美术学院 |
| 22 | 控制模块(接口) 多输出 | 只 | 6 |  | 美术学院 |
| 23 | 广播模块 | 只 | 4 |  | 美术学院 |
| 24 | 隔离模块 | 只 | 19 |  | 美术学院 |
| 25 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |  | 美术学院 |
| 26 | 重复显示器 | 台 | 8 |  | 美术学院 |
| 27 | 报警装置(声光) | 台 | 46 |  | 美术学院 |
| 28 | 功放机500W | 台 | 2 |  | 美术学院 |
| 29 | 音箱 | 只 | 84 |  | 美术学院 |
| 30 | 电话交换机40门 | 台 | 1 |  | 美术学院 |
| 31 | 备用电池 消防报警24V 24AH | 块 | 4 |  | 美术学院 |
| 32 | 智能电源盘 | 台 | 1 |  | 美术学院 |

# 第七章  图纸（另附）

图1 中心机房机柜摆放示意图（气体火灾建设方案参考图）

# 第八章 技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

《高层民有建筑设计防火规范》GB50045-2005；

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001；

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92；

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96；

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97；

《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717-93；

《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-1997；

《建筑设计防火规范》GBJ16-87;

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95;

《建筑灭火器配置设计规范》GBJ40-97;

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96;

国家颁布的其它有关消防系统验收规范。

以上技术规范标准与新技术规范标准不—致时，以新技术规范标准为准。以上规范如有变化，以最新发布的。

# 第九章 投标文件格式

正本或副本

洛阳师范学院新校区二期消防火灾报警

及消防联动工程

投  标  文  件

项目编号：豫财招标采购-2015-328

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月    日

目   录

附件1：投标诚信承诺书

附件2：投标函

附件3：投标报价一览表

附件4：各单体报价一览表

附件5：授权委托书

附件6：投标保证金缴纳凭证

附件7：主材货物清单一览表

附件8：各单体工程报价书

附件9：深化设计方案

附件10：施工组织设计

附件11：技术规格偏离表格式

附件12：商务条款偏离表格式格式

附件13：反商业贿赂承诺书格式

附件14：成交服务费承诺书

附件15：技术证明文件

附件16：其它

说明：

1、投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

2、本章提供的格式内容如在投标范围内不涉及，也应在表中注明。

3、如有本章未提供格式的投标内容，投标人可自行提供。

## 附件1：投标诚信承诺书

投标诚信承诺书

致：                           （招标代理机构名称和采购人名称） 
    在本次                       （填写项目名称和项目编号）投标活动，我公司郑重声明如下：

1、如我公司近三年内在中华人民共和国境内有违法违纪或有不良行为记录或被列入黑名单等事件发生，将接受我单位的投标按无效投标处理，同时接受招标代理机构不予以退还我单位的投标保证金的处罚。

2、在本次投标活动中提供的所有证明文件，均是真实的，一旦评标过程中发现有虚假材料或评标结束后发现虚假材料的，将接受我单位的投标按无效投标处理，同时接受招标代理机构不予以退还我单位的投标保证金的处罚。我公司并承诺1～3年之内不再参与河南省内组织的一切采购活动。

投标人（此处填写名称并公章）：

年  月  日

## 附件2：投标函

投标函

致：                                 （招标人全称）

1、在研究了               工程的招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究图纸及其它有关文件后，我们愿意以人民币（大写）            元（￥       ）的投标总价，按招标文件（含补充文件）、施工图纸、合同条款、技术规范的条件要求承包上述工程的施工、竣工并修补任何缺陷。工程质量达到             。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后立即开工，并在     天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起60天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

7、我们出具人民币    万元作为投标保证金。如果我们在投标有效期内撤回投标书，或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

8、如果我方中标，我方承诺完全响应招标文件要求，招标文件属于合同文件的组成部分。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

电话：

年   月   日

## 附件3：投标报价一览表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 项目经理 |  | 资质级别 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标总报价（元） | 总报价大写 ： ¥： 其中： 1、设备费 大写： ¥： 2、安装施工费 大写： ¥： 3、施工配合费 大写： ¥： |
| 投标保证金 |  |
| 投标质量 |  |
| 投标有效期 |  |
| 保修期限 |  |
| 工期 |  |
| 优惠条件 |  |
| 需要说明的问题： |

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年      月      日

## 附件4：各单体报价一览表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 投标总报价（元） | 总报价大写 ： ¥： |
| 单体报价 | 单体工程A：（名称） 报价大写： ¥： 单体工程B：（名称） 报价大写： ¥： 单体工程C：（名称） 报价大写： ¥： 单体工程D：（名称） 报价大写： ¥： 单体工程E：（名称） 报价大写： ¥： |
| 需要说明的问题： |

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年      月      日

## 附件5：授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 附件6：投标保证金缴纳凭证

## 附件7：主材货物清单一览表

主材货物规格一览表

投标人：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填项目编号及包号）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂(商) | 技术证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                           （加盖公章）

授权代表签字：

日期：  年  月  日

说明：

1、设备名称及序号应与招标文件第四章货物技术要求中主材货物技术参数一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

3、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的应在提供的技术证明文件上明显标示其所对应设备的包号和序号。

4、如果投标人参与了多个包段，则此表应按包段分别列出。

## 附件8：各单体工程报价书

各单体报价以工程预算书形式呈现。

Ⅰ标段为：

单体工程A：图书馆

单体工程B：学生服务中心

单体工程C：公共教学组团

单体工程D：成均楼

单体工程E：校园消防总控制中心及二期室外消防联动系统

Ⅱ标段为：

单体工程A：学生第三食堂

单体工程B：学生第四食堂

单体工程C：理工组团

单体工程D：艺术组团

## 附件9：深化设计方案

经投标人深化设计后的详细系统建设方案，符合消防相关规范，具有先进性、可行性、科学合理。

Ⅰ标段提供深化设计后的中心机房气体火灾建设方案、大空间智能火灾建设方案。

Ⅱ标段提供深化设计后电气火灾建设方案。

## 附件10：施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施。

## 附件11：技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填项目编号及包号）

| 序号 | 名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人将任何不同于招标文件的技术规格列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

投标人名称：                           （加盖公章）

授权代表签字：

日期：     年  月  日

## 附件12：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

投标人：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填项目编号及包号）

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证金 |  |  |  |
| 2 | 交货期完工期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 质保服务 |  |  |  |
| 5 | 技术培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件清单 |  |  |  |
| 7 | 业绩（附明细表） |  |  |  |
| 8 | 分项报价表 |  |  |  |
| 9 | 技术偏差表 |  |  |  |
| 10 | 商务偏差表 |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |

注：投标人将任何不同于招标文件的商务条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

投标人名称：                           （加盖公章）

授权代表签字：                               日期：     年  月  日

## 附件13：反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标人名称：                  （公章）

年       月      日

## 附件14：成交服务费承诺书

成交服务费承诺书

致：（招标代理机构）

我们在贵公司组织的							项目（设备）招标中若获中标（项目编号：               ），我们保证在领取《成交通知书》时，按投标文件的规定（成交服务费的计算按原国家计委计价格[2002]1980号文执行），以支票、汇票或电汇，按招标文件的规定向贵公司一次性支付应该交纳的成交服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

## 附件15：技术证明文件

投标人必须但不限于提供相关证明材料(所选产品生产商针对本项目的产品授权书、提供准确描述所投产品功能的宣传彩页资料或生产厂商盖章的技术证明材料、产品相关认证证书等)。

## 附件16：其它

供应商可自行提供其认为必要的其他资料，但这些资料应仅限于进一步如实反映供应商现状，或与本次招标及后续合同执行有关。